  - 海沧医院机房扩建要求及报价

- 项目概述

厦门市海沧医院是一所专科特色明显的综合性医院，工程主体为建筑面积49000平方米的门急诊、医技和住院综合楼，设计楼层19层。

信息机房位于门诊住院综合楼四层信息中心机房，建筑面积约159平方米（不含网络信息部办公区域），其中核心机房98平方米，监控室38平方米，配电及UPS间约23平方米。门诊住院综合楼四层信息中心机房按照B级机房进行设计，一期已经建设12个机柜。本次增加12个机柜及配套智能化系统设备。

- 建设目标

海沧医院信息机房扩建项目是在原有B级机房的基础上增加服务器机柜及配套的供配电系统、综合布线系统、网络系统、防雷接地系统、场地监控系统设备，应完善基础环境建设，为医院业务发展提供坚实的基础。

- 项目建设内容

- 机房电气系统与空调

将新增机柜的PDU供电回路接入原有电源列头柜，接入后核算机房已建设UPS供配电负载情况，使其达到三相负载平衡电压稳定度，结合机房已建设精密空调的送风方式选择匹配的通风式服务器机柜。

- 机房防雷接地系统

新增机柜的接地线路接入原有接地网格。

- 机房机柜

新增2台800*1200*2000mm网络列头柜和10台600*1200*2000mm服务器机柜，每台机柜配置2个32A  PDU。

- 机房综合布线系统

- 新增机柜综合布线采用光纤+六类铜缆布线系统，综合布线系统产品包括光缆、线缆、配线架、模块、面板、跳线、连接器、工具及耗材等需使用同一品牌的产品。

- 为医院后续信息业务发展可延伸性在新建设12个机柜与原有12台机柜之间要求综合布线系统信息点及光纤点的有端口互通连接，保证后续业务能在机柜与机柜之间通讯。

- 机房场地监控系统建设要求

- 原机房建设的电源列头柜：供电进线电压、电流、频率、功率及重要回路的开关状态；

- 服务器机柜：PDU电压、电流、频率、功率监测；

- 管理软件：并入原机房建设的信息流监控平台软件V6.0。

- 网络系统

本项目在10台服务器机柜内各设置一台24口接入交换机。

- 技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式机柜、机架（核心产品） | 网络布线列头柜≥800*1200*2000mm 采用优质冷轧钢板；前后门设计高密度网孔门，通风率达到≥72%。前门为弧形圆形网孔单门，后门为纯平圆形网孔双门，两侧为可拆双层门板。 产品采用氧化硅烷（陶瓷纳米）工艺。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 落地式机柜、机架（核心产品） | 服务器机柜≥600*1200*2000mm 采用优质冷轧钢板；前后门设计高密度网孔门，通风率达到≥72%。前门为弧形圆形网孔单门，后门为纯平圆形网孔双门，两侧为可拆双层门板。 产品采用氧化硅烷（陶瓷纳米）工艺。 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 机柜电源插座 | 封闭式隧道母线型设计，无断点、无焊点，低温升，配置多功能热插拔浪涌防护 。32A /250VAC 50/60Hz，与机柜同一品牌。 | 台 | 24 |  |  |
| 4 | 电缆桥架 | 开放式网格桥架200*100mm，无毒害环保电镀锌，锌层厚度12цm以上 | 米 | 15 |  |  |
| 5 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps 2、24个千兆电口，4个千兆SFP 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，提供权威第三方测试报告 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持Smart link 5、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合 6、支持RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告 7、支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP/Port/MAC的绑定功能 10、支持CPU防攻击，提供权威第三方测试报告 11、支持DHCP Snooping、源地址认证SAVI等安全特性，提供权威第三方测试报告 12、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 13、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 14、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 15、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 16、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 17、支持能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 | 台 | 10 |  |  |
| 6 | 配线架 | 1.性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求，内含24个六类非屏蔽模块 2.直接安装于19”机架 3.背部理线托架配合尼龙扎带，为水平线缆提供良好的保护 4.柔性卡接设计，卡接23--26AWG规格导体，拔插次数大于1000次 5.端口ID动态标记，几乎无限点标示能力 6.每个端口都有加装LED显示,时时监控端口的运行状态,迅速进行故障判断定位 7.性能符合GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》的测试（以获得CNAS认证的第三方权威检测中心出具的有效检验报告为准，提供证明文件复印件）。 | 套 | 29 |  |  |
| 7 | 配线架 | 24口光纤配线架(含所有配件、附件）19”机架式，抽屉式，含熔接盘；含24个耦合器，灵活的连接器面板，可选SC，ST，FC或LC型耦合器，适用于单模和多模，耦合器采用高精度氧化锆陶瓷套管 | 套 | 11 |  |  |
| 8 | 配线架 | 12口光纤配线架(含所有配件、附件）19”机架式，抽屉式，含熔接盘；含12个耦合器，灵活的连接器面板，可选SC，ST，FC或LC型耦合器，适用于单模和多模，耦合器采用高精度氧化锆陶瓷套管 | 套 | 11 |  |  |
| 9 | 理线架 | 1U单面水平理线器 | 套 | 51 |  |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 2.支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用； 3.在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准； 4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率； 5.带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 6.产品采用低烟无卤外护套，性能符合GB/T17650.2-1998卤素（PH值）的要求，同时符合GB/T17651.2-1998烟密度要求和GB/T18380.35-2008燃烧性能要求（以获得CNAS认证的第三方权威检测中心出具的有效检验报告为准，提供证明文件复印件。） | 米 | 6500 |  |  |
| 11 | 光缆 | 12芯室内万兆多模光纤 纤芯直径：50±2.5um，支持10Gbps传输最高达550米，在850nm情况下衰减为小于2.5dB/km，并提供带宽大于500MHz/km | 米 | 600 |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | 多模光纤尾纤 连接器采用高密度陶瓷芯，采用高密度的连接方式，3m | 条 | 240 |  |  |
| 13 | 光纤连接 | 多模光纤熔接 | 芯 | 960 |  |  |
| 14 | 电气配线 | 线槽配线 ZR-RVV-3*6mm2 | 米 | 200 |  |  |
| 15 | 接地装置 | 接地跨接线安装构架接地连接线BVR6mm2 | 米 | 100 |  |  |
| 16 | 场地监控系统对接 | 电源列头柜及PDU监测，并入原机房建设的信息流监控平台软件V6.0 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠总价 |  |  |  |  |  |  |

★为了保障系统的安全性和可靠性，本次新增场地监控系统必须与原机房已经建设的场地监控系统无缝对接，投标人对此作出书面承诺，未提供承诺的作为未实质响应招标文件处理。

★为了满足中国国内现行使用的综合布线设计规范GB 50311-2016和综合布线工程验收规范 GB 50312-2016保障系统的安全性和可靠性，所有综合布线的信息点及光纤点要求100%进行福禄克测试设备测试，点测试合格率须保证100%，且所有各项指标应在规范及标准要求的范围内。在验收时必须提供福禄克测试报告，投标人对此作出书面承诺，未提供承诺的作为未实质响应招标文件处理。