厦门市海沧医院检验科分子诊断制冷系统改造项目

技术参数指标

一、采购项目一览表

| 品目号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市海沧医院检验科分子诊断制冷系统改造 | 详见第三章招标内容及要求 | 1项 |  |

二、项目内容及要求

一、总体要求：

(一)基本要求：

1、投标人及所投产品应满足下述基本要求：

1.1投标人所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

1.2投标人应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售后服务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

1.3投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。投标人中标后提供的产品不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

二、技术规格及配置要求：

（★以下技术要求为本项目基础要求，不允许负偏离）

（一）项目概况

1、项目名称：厦门市海沧医院检验科分子诊断制冷系统改造

2、项目概况：检验科分子诊断原制冷系统故障，无法满足使用需求，本项目需更换制冷系统设备及配套PLC控制系统、系统管路、配电、控制线路等，使整套制冷系统恢复正常运行。

（二）主要技术性能指标及要求、配置

1、制冷系统设备技术要求：

1.1、参数表

| 制冷系统（1套） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定制冷量 | kW | ≥65 |
| 额定制冷量 | kW | ≥65 |
| 输入功率 | 制冷 kW | ≤19.1 |
| 运转电流 | 制冷 A | ≤35.8 |
| 电源 |  | 380V～/3相/50Hz |
| 制冷剂 |  | R410A |
| 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 |
|  | 台数 | 2 |
|  | 功率 kw | ≤8.45 |
| 翅片换热器 | 类型 | 铜管穿亲水波纹铝片 |
|  | 风量m3/h | ≥24000 |
|  | 风机数量 | 2 |
| 液体管连接管 | inch | 5/8"×2 |
| 排气管连接管 | inch | 1-1/8"×2 |
| 接管方向 |  | 面向正面左侧、右侧接管 |
| 运转噪音dB(A) |  | ≤65 |
| 整机重量（kg） |  | ≤620 |
| 运行重量（kg） |  | ≤680 |
| 机组尺寸（L*W*H/mm) |  | 2050*1050*2250 |
| 匹配机组 | 风量m3/h | ≥5000 |
|  | 机外静压Pa | ≥650 |
|  | 制冷量KW | 双级表冷≥62KW |
|  | PTC电加热KW | ≥25 |
|  | 电极加湿Kg/h | ≥23 |

1.2、箱板采用冷轧板喷涂，外形美观；

1.3、制冷配件及控制元件为进口品牌，确保整机长期可靠、稳定、高效运行；

1.4、压缩机为进口品牌，效率高，噪音小，寿命长；

1.5、风机为优质周六风机，具有大风量、高静压的特点；

1.6、常年制冷型可实现0℃以上正常制冷；

1.7、全面的安全保护：高低压保护、相序保护、过载保护等；

2、PLC恒温恒湿控制系统：

2.1、基本功能要求：空调机组控制、排风机组控制、温湿度控制；正负压控制；联动启停控制；压差等报警；本地、远程控制功能。

2.2、设备启动顺序为：：排风机→新风机；关闭顺序为：新风机→排风机。

2.3、工况切换控制：设置供冷/供热运行模式的转换开关，同时设手动进行季节切换。

2.4、送风参数的控制：送风温湿度的控制，控制送风温度的高低。

2.5、显示.报警：新风温度与湿度，送风温度与湿度的显示；送风机的工作状态（开/关）显示，故障报警；新风过滤器两侧压差值显示，超高限值报警。

2.6、风量控制：新、排风主机风量控制。

2.7、控制器：采用可编程PLC控制器，采用工业级应用设计；控制器支持U盘更新程序；控制器内部参数要做到永久保存，不能因为长时间断电消失，也不能靠外加电池盒来保持数据不丢失；具备3个及以上的RS485通讯口，支持MODBUS-RTU通讯协议，I/O点满足以下数量要求DI≥16,DO≥12AI≥8,AO≥4。控制器的模拟量输入通道分辨率不能低于12位，输入信号至少应支持0~10V/4~20mA/Pt1000三种信号类型，可通过跳线选择不同输入类型，并有可靠的过压、防静电保护措施。所有PLC控制器可以在不依赖于BMS系统中央服务器和BMS系统软件支持的情况下独立完成本建筑所有相关机电设备的控制功能。

2.8、触摸屏：不小于7寸彩色触摸屏操作面板，全中文显示，便于操作；触摸屏具有设备动态参数显示、参数设定、密码保护、历史记录查询、报警记录查询等功能；具备U盘更新程序及储存数据的功能。

2.9、温度传感器：温度范围：－40~60℃，精度：±0.3℃，信号：0~10VDC/4~20Ma/PT1000；

2.10、压差开关：量程范围：0~500PA，输出：无源干接点；

2.11、调节型风阀执行器：具有手动备用调节功能，控制信号：0~10VDC，带阀反馈信号：0~10VDC，工作电压：24AC。

2.12、开关型风阀执行器：具有手动备用调节功能，控制信号：ON/OFF，工作电压：24AC。

2.13、为保证兼容性，控制系统与制冷系统应采用相同品牌。

3、安装要求：

3.1、所有冷媒连接管道均采用空调用无缝铜管，配管切断后应去除管口毛刺；

3.2、安装现场必须采取防止杂质水分进入系统管路的措施，防止系统运行故障；

3.3、管道焊接必须填充氮气保护防止产生氧化杂质，禁止填充氧气、二氧化碳、冷媒等；

3.4、焊接完成后使用氮气冲洗配管内的异物，直到达到设备厂家开机标准；

3.5、系统应保持24小时检漏压力不下降；

3.6、系统抽真空，真空度要求700mmHg以上并保持12小时以上不升高。

3.7、设备配电均采用电缆穿JDG线管或桥架敷设，电源引自原有强电配电柜；

3.8、PLC温湿度控制系统控制线缆采用屏蔽信号线，穿JDG线管敷设，路径应避开强电线路，避免信号干扰；

（三）其他服务要求：

1、本项目应包含全部设备费用、材料费用、安装调试费用等直至系统完全运行正常所发生的全部费用；包括设备拆解搬运、吊装费，原设备管路拆除费用等。

2、本项目免费质保期一年，质保期内，报价人需配备至少1名技术人员常驻现场，每日巡查并记录设备运行情况，随时解决问题，保障分子诊断环境符合要求，报价人需作出书面承诺。

3、报价人应配备相关环境设备检测仪器，具备检测能力。

4、付款方式：设备安装调试完成，试运行1个月，系统运行无异常即支付合同金额的95%，剩余款项为质保金，质保期内无异常，质保期满后一次性付清。