## 报价单
一楼急诊ICU呼叫系统及设备带改造报价单
序号 | 品名 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 呼叫系统主机 | 含24床呼叫管理主机、安装及调试 | 台 | 1 |  | 0
2 | 呼叫系统分机 | 床头呼叫分机、手持呼叫按钮安装及调试 | 台 | 12 |  | 0
3 | 走廊显示器 | 规格：四字双面，显示时间及分机呼叫号； 含配套吊装及强弱电电源接线； | 台 | 1 |  | 0
4 | 现有气体报警装置拆除及利旧安装 | 原有气体报警装置及配套气体管道、报警系统、配电信号线、压力传感装置拆除；气体报警显示面板、压力传感装置、气体管道、报警系统信号线接线安装； | 台 | 1 |  | 0
5 | 脱脂紫铜管 | 管径：φ12mm*0.8； 材质：医用脱脂紫铜管； 焊接方法：硬钎焊连接(氮气保护焊) | 米 | 126 |  | 0 | 氧气、压缩空气
6 | 脱脂紫铜管 | 管径：φ15mm*1.0； 材质：医用脱脂紫铜管； 焊接方法：硬钎焊连接(氮气保护焊) | 米 | 63 |  | 0 | 真空吸引
7 | 铜管配件 | 弯头、三通、球对接帽、连接三件套、色环标志、焊条； | 项 | 1 |  | 0
8 | 新增医疗设备带 | 含医疗设备带、医气终端、电源空气开关断路器、漏电保护装置、铜管闸阀配件、床头灯、抗菌单联开关面板、抗菌五孔插座 | 床 | 6 |  | 0
9 | 现有医疗设备带拆除及利旧安装 | 原有医疗设备带、设备带内医气铜管、照明、插座电气线路及原呼叫系统线路保护性拆除；原有设备带开孔安装床头呼叫分机、原有医疗设备带、设备带内医气铜管、照明、插座电气线路及原呼叫系统线路利旧安装； | 床 | 18 |  | 0
10 | 不锈钢槽装饰盖 | 50*30不锈钢槽 | 米 | 7.5 |  | 0 | 病床墙面
11 | 电线 | 规格：WDZ-BYJ4.0； 安装：管内穿线； 材质：铜芯线； | 米 | 300 |  | 0
12 | 电线 | 规格：RVV2*1.0； 安装：管内穿线； 材质：铜芯线； | 米 | 900 |  | 0
13 | 线管 | 规格：JDG20； 材质：套接扣压式薄壁钢管JDG； | 米 | 346 |  | 0
14 | 金刚取孔 | DN75金刚取孔及封堵 | 个 | 5 |  | 0
A | 工程直接费 | 0
B | 税金 % | 0
C | 工程总价（小写）： | 0 | 工程总价 (大写):
投标须知： 1.本工程所用材料必须采用国家标准合格及以上产品。 2.现场勘查时间为即日起至2021年8月30日（工作时间8:00-12:00 14:30-17:00 ），如因未勘查现场而导致实际施工费用增加，由报价单位自行负责,投标人可在上述时间段内联系招标事务联系人（黄工，0592-7702215））。本工程的管线沿吊顶布设，内有桥架，吊顶为600*600活动石膏板吊顶，因进行施工所需的吊顶拆除及恢复等措施项目以及管道吹扫试压试验等，在综合单价中予以考虑。 3.本工程采用固定价格加风险包干方式，合同价款的组成：包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定、施工措施性费用及合同所包含的一切风险责任等各项费用。
报价单位：
联系人及电话：
报价日期：