第一章  内容及要求

## 一、受检设备

本次 10kV 配电室需进行预防性试验的电气设备如下表 1 所示。

表 1	10kV 电气设备表

（一）海沧医院一期配电室

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 台 | 800kVA /10kV 干式变 |
| 2 | 断路器 | 8 台 |  |
| 5 | 避雷器 | 4 组 |  |
| 6 | 高压电缆 | 2 条 |  |

（二）海沧医院二期配电室

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 台 | 2000KVA/10KV 干式变 |
| 2 | 变压器 | 2 台 | 800KVA/10KV 干式变 |
| 3 | 断路器 | 10 台 |  |
| 5 | 环网柜 | 2 台（六单元） |  |
| 6 | 高压电缆 | 6 条 |  |
| 7 | 10kV 母线 | 2 段 | 10kV |
| 8 | 避雷器 | 2 组 |  |

二、试验项目

表 1  中的电气设备试验项目具体如表 2 所示。

表 2	10kV 电气设备试验项目表

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | （1）绕组直流电阻 |
|  |  | （2）绕组绝缘电阻 |
|  |  | （3）铁芯绝缘电阻 |
|  |  | （4）变压器变比试验 |
|  |  | （5）交流耐压试验 |
| 2 | 断路器 | （1）绝缘电阻 |
|  |  | （2）导电回路电阻 |
|  |  | （3）交流耐压试验 |
| 3 | 高压电缆 | （1）电缆主绝缘绝缘电阻 |
|  |  | （2）交流耐压试验 |
| 4 | 10kV 母线 | （1）绝缘电阻 （2）交流耐压试验 |
| 5 | 避雷器 | （1）绝缘电阻 |
|  |  | （2）U1mA 及 0.75U1mA 下的泄漏电流 |
|  |  | （2）保护定值检查 |
|  |  | （3）保护开入开出检查 |
|  |  | （4）带开关整组动作试验 |

三、维保项目及清单

3.1、 10kV 高压开关柜

| 高压柜 | 二次小 | 二次小室二次接地排检查及保养 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二次小室二次小母线检查及保养 |
| 检修及 |  |  |
|  | 室 | 二次小室二次元件检查及保养 |
| 保养 |  |  |
|  |  | 二次小室整体检查及保养 |

|  |  | 断路器 室 | 断路器室航空插座检查及保养 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 断路器室活门机构检查及保养 |  |
|  |  |  | 断路器室静触头盒及静触头检查及保养 |  |
|  |  |  | 断路器室整体检查及保养 |  |
|  |  | 母线室 | 母线室穿墙套管板检查及保养 |  |
|  |  |  | 母线室静触头盒检查及保养 |  |
|  |  |  | 母线室上分支母线检查及保养 |  |
|  |  |  | 母线室整体检查及保养 |  |
|  |  | 电缆室 | 电缆室避雷器检查及保养 |  |
|  |  |  | 电缆室接地开关检查及保养 |  |
|  |  |  | 电缆室接地铜排检查及保养 |  |
|  |  |  | 电缆室下分支母线检查及保养 |  |
|  |  |  | 电缆室一次电缆连接检查及保养 |  |
|  |  |  | 电缆室整体检查及保养 |  |

3.2、干式变压器

| 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 环氧树脂层应完好无龟裂，无破损。器身各部（含附件） 无积尘。铭牌完好。高、低压两侧断路器和开关正常， 避雷器、跌落保险（室外变压器）正常，各接点、瓷件 无裂纹、放电烧伤、闪络现象。变压器运行声音应正常 |
|  | 防护栏完好，门能闭锁 |
| 接线 | 紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀 现象。有载调压正常 |
|  | 紧固母线各接头螺栓，螺栓或垫片若有锈蚀应更换，连 接处涂抹导电脂 |
| 接地 | 检查防雷接地、中性点接地及铁心接地应良好，架构接 地应良好 |
| 绝缘电阻测定 用 2500 伏特兆 | Ⅰ/Ⅱ、E： 兆欧 |

|  | 欧表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测温回路 | 温度测量仪表各处接线应牢固，仪表显示准确，并在检 定周期内 |  |
|  | 仪表 | 各仪表完好，指示正常 |  |
|  | 清扫 | 清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪 表等处的灰尘 |  |
|  | 冷却风扇 （当有风扇时） | 自动启动和手动启动功能应完好 |  |
|  |  | 接线及接地应牢固 |  |
|  |  | 扇叶应转动灵活，转向正确，运转时声音正常 |  |

四、试验工艺要求

4.1 绝缘电阻测试

（1）工艺要求

测试前应将被试设备做好清洁工作，高压设备用 2500V 兆欧表进行测试，读取 1min 数值。

- 试验结果判断标准

整体绝缘电阻按照设备厂家规定和《电力设备交接和预防性试验》规程要求、历史数

据进行综合判断。

（3）主要试验设备 2500V 兆欧表一块。

4.2 导电回路电阻测试

（1）工艺要求

应采用直流压降法测量，电流不小于 100A，在进行测试时应注意接线方式，避免因电 流线的原因影响测试结果造成误判断。

（2）试验结果判断标准

按照设备厂家规定，运行中根据实际情况规定，建议不大于 1.2 倍的出厂值。

- 主要试验设备

开关回路电阻测试仪一套

4.3 绕组直流电阻测试

（1）工艺要求

①根据被试设备铭牌、出厂资料。以前的实验报告确定被试设备直流电阻大概范围。 选择合适的量程的直流电阻测试仪。测量仪表的精度应不低于 0.5 级。

②连接导线应有足够的界面，且接触必须良好

- 质量标准

按照被试设备的具体规定执行

- 试验仪器设备

直流电阻测试仪一套

4.4 交流耐压试验

4.4.1 工艺要求

（1）试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净，对于油、气绝缘设备应按有关规定静置一定时间方可进行试验。

（2）整个试验回路选择一点接地。

（3）加压前应对人员进行明确分工并由试验负责人许可后方可进行试验，加压速度必须均匀，加压过程要有人监护并呼唱。

（4）试验结束，应将电压降至零，再切断电源。

4.4.2 试验结果的判断

在规定的持续时间内部不发生击穿为合格，反之为不合格。

## 五、服务要求

1、电力设备年检预试应保证业主正常用电，根据业主单位用电情况分时段完成调试及联动。

2、提供的高压年检报告书。

3、所有检测项目的国家标准和行业规定执行。

4、年检预试工作中，采取足够的安全保护措施，并做到安全生产。

## 六、报价及验收要求：

1、报价以人民币为货币单位，应分单价和总价。以一个年度价格为单价，三个年度价格为总价。本次采购服务期限为三年。

第二章 报价文件

报价一览表

货币单位：人民币

| 年度 | 报价 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2022年2月~2023年1月 |  |
| 2 |  | 2023年2月~2024年1月 |  |
| 3 |  | 2024年2月~2025年1月 |  |
| 总价 |  |  |  |

备注：1、详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商名称（全称加盖单位公章）：

供应商代表：

联系方式：

日    期：             年         月