## Sheet1
厦门市海沧医院2#楼一二层中央空调项目报价单
公司名称：
序号 | 项目名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 | 品牌
一、新增中央空调部分
1 | 四面出风嵌入式室内机 | 1、制冷量≥2.8KW；（正偏离0-3%) | 3 | 台
2、制热量≥3.2KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.07KW；
4、风量≥1000（m3/h）；
2 | 四面出风嵌入式室内机 | 1、制冷量≥5.6KW；（正偏离0-3%) | 3 | 台
2、制热量≥6.3KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.07KW；
4、风量≥1000（m3/h）；
3 | 四面出风嵌入式室内机 | 1、制冷量≥9.0KW；（正偏离0-3%) | 3 | 台
2、制热量≥210KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.15KW；
4、风量≥2050（m3/h）；
4 | 中低静压暗藏风管式室内机 | 1、制冷量≥4.5KW；（正偏离0-3%) | 13 | 台
2、制热量≥2.5KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.09KW；
4、静压0-40PA；
5 | 中低静压暗藏风管式室内机 | 1、制冷量≥5.6KW；（正偏离0-3%) | 2 | 台
2、制热量≥6.3KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.09KW；
4、静压0-40PA；
6 | 中低静压暗藏风管式室内机 | 1、制冷量≥7.1KW；（正偏离0-3%) | 5 | 台
2、制热量≥8KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.1KW；
4、静压0-40PA；
7 | 直流变频多联室外机 | 制冷量≥80KW（正偏离0-3%)； | 1 | 台 |  | 安装于四层顶屋面
2、制热量≥90KW(正偏离0-3%)；
3、制冷额定功率≤21.3KW；
4、冷媒：R410A；
5、电压波动范围：±10%；
6、频率波动范围：±2%；
IPLV（V）≥8.55
散热方式应为上出风，单模块形式，不允许模块组合，系统不允许重新划分。
必须为全新标准节能产品，应为2022年生产，并且为同一品牌且应与该品牌主体名称一致的制造商生产的产品，产品制造商及制冷量与中国能效标识网公示的一致。
8 | 直流变频多联室外机 | 1、制冷量≥85KW（正偏离0-3%)； | 1 | 台 |  | 安装于四层顶屋面
2、制热量≥95KW(正偏离0-3%)；
3、制冷额定功率≤22.8KW；
4、冷媒：R410A；
5、电压波动范围：±10%；
6、频率波动范围：±2%；
7、IPLV（V）≥8.45
8、散热方式应为上出风，单模块形式，不允许模块组合，系统不允许重新划分。
必须为全新标准节能产品，应为2022年生产，并且为同一品牌且应与该品牌主体名称一致的制造商生产的产品，产品制造商及制冷量与中国能效标识网公示的一致。
9 | ABS塑料风口 | 方形散流器送风口； | 10 | 套 |  | 防止冷凝水滴落
侧壁可开带尼龙网过滤回风口；
包含吊顶开孔收边加固
10 | 矩形镀锌风管 | 厚度1.0mm | 120 | ㎡
11 | 风管保温 | B1级橡塑保温，厚度30mm，环保胶水黏贴 | 120 | ㎡
12 | 风管帆布软接 | 宽200mm | 10 | 套
13 | 冷媒管道及保温（气体保护焊） | 脱脂紫铜管，管件，分歧管，25mm厚B1级橡塑保温，室外管道保护层； | 29 | 套 |  | 吊顶内施工
管道支吊架；
辅材
14 | 冷凝水管道及保温 | UPVC冷凝水管道，管件，15mm厚B1级橡塑保温； | 29 | 套 |  | 吊顶内施工
管道支吊架；
辅材
15 | 线控器及连接线 | 液晶线控器（明装）； | 29 | 套
弧形塑料线槽（明装）；
RVV7.1.0信号线
16 | 室内机配电 | 一层二层配电箱改造； | 29 | 台 |  | 吊顶内施工
WDZN-BV2.5mm电源线；
JDG20金属线管；
管道支吊架；
接线盒等辅材
17 | 室外机配电 | 室外机配电箱1套； | 1 | 项 |  | 主电源由一层室外低压配电室引出
WDZN电缆敷设；
槽式金属桥架及配件；
桥架支吊架，屋面支架；
接线盒等辅材
18 | 室内机吊架 |  | 1 | 项
19 | 屋面室外机设备基础 | 因病房患者休息需要，对减震降噪的要求较高。 | 2 | 套 |  | 考虑减震措施，考虑屋面防水修复
20 | 冷媒充注 | R410a冷媒 | 50 | Kg
21 | 系统调试 |  | 1 | 项
22 | 吊装费、搬运费 |  | 1 | 项
23 | 吊顶拆除及恢复 |  | 1 | 项 |  | 损坏部分换新
24 | 成品保护、临时围挡、文明施工措施费 |  | 1 | 项
二、旧空调拆除移机部分
1 | 原分体空调拆除 | 室内机室外机拆除、管道拆除； | 15 | 台
搬运至指定位置
2 | 配电房原分体空调室外机移位 | 室外机拆除移位安装； | 7 | 台
冷媒管道安装；
冷媒充注；
电源线、控制线安装
总计
1 | 工程直接费
2 | 税金
3 | 总报价