机房检测

厦门市海沧医院是市属三级综合性医院，其信息中心机房位于院区1号楼4楼信息部，建筑面积约160平方米（不含信息部办公区域），其中核心机房98平方米，操作间38平方米，配电及UPS间约24平方米。

      - 本院的机房环境需要在防磁、防尘、防水、防火、防雷、防静电、电源接地及温控性能的检测结果上符合国家标准要求。

      - (参考标准如下：
GB 50174-2008电子信息系统机房设计规范

      - GB/T 2887-2011计算机场地通用规范)。

现挂网征招检测机构对此进行检测并提供检测报告。

检测机构须提供检测检验资质认定证书附表复印件（证书带有CMA标识），

以及消防维护保养检测能力资质复印件。

检测机构须在现场检测后的5个工作日内提供机房检测报告。

具体如下：

检测方案：

1、供配电系统测试（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）

1.1、	检测内容：供电电源质量（电压、频率测试、波形畸变率测试）、接地电阻测试、零地 电压测试

- 测试方法

电源参数允许变动范围

| 电源参数 | 级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 |
| 稳态电压偏移范围 | -3%>3% | -5旷+5% | T09 广+10% |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | -0. 5~+0. 5 | -0. 5~+0. 5 | -r+i |
| 电压波形畸变率 | 3% | 5% | 10% |
| 允许断电持续时间（ms） | <4 | <20 | 不要求 |

2、机房环境监控系统测试（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）

2.1、	机房环境监控系统：

2.1.1、	检测内容：静电电压测试、温度测试、相对湿度测试、空气含尘浓度测试、噪声测试、 照度测试、磁场干扰场强测试

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 检测数量 | 抽检率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | / | 间 | 2 | 2 | 100% |

2. 1.2.测试方法与技术要求：

机房的噪声检测：

电子信息系统停机时机房内的噪声，在操作人员经常工作位置处的噪声应小于60dBo电子设 备、系统停机时在主机房中心处进行检测，测量噪声时，声级计的传感器应距离墙面和其他反 射面至少血，距窗约1.5m处，距地面1. 2-1. 5m高处检测一个点，操作者应离传感器0.5m。 取测量的稳定值，作为该机房的噪声值。

相对湿度测试：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）

A、技术要求

系统机房在开机、停机时的温度、湿度值。

| 环境条件 | 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 |  | B级 |
|  |  | 夏季 | 冬季 |  |
| 开机时间 | 温度(°C) | 23+2 | 20+2 | 15 〜30 |
|  | 相对湿度(%) | 45 〜65 |  | 40〜70 |
|  | 温度变化率(°c/h) | <5,不得结露 |  | <5,不得结露 |
| 停机时间 | 温度(C) | 5〜35 |  | 5〜35 |
|  | 相对湿度(%) | 40~70 |  | 20〜80 |
|  | 温度变化率(°c/h) | <5,不得结露 |  | <5,不得结露 |

B、检测方法

温度检测方法：

开机时的测试应在电子设备正常运行lh以后进行；

测试点应选择离地面0.8m,距设备周围0.8ni以外处，并应避开送、回风口； 停机时的温度测试方法同上；

每个测点的温度数据均应符合表中要求；

湿度检测方法：

开机时的测试应在电子设备正常运行lh以后进行；

测试点应选择离地面0.8m,距设备周围0.8ni以外处，并应避开送、回风口； 停机时的温度测试方法同上，每个测点的湿度数据要符合上表要求。

视觉照明环境检测：(检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011) A、技术要求

计算机机房、数据处理间正常照明的照度不应低于5001X,其他房间不应低于2001X；

主要工作间、基本工作间、第一类辅助房间应设应急照明，其照度不应低于501x；

主要通道及有关房间依据需要应设置应急照明，其照度不应低于51xo

B、检测方法

在房间内距墙面lm （房间面积小时，取0. 5m），距地面为0.8m的假定工作面上进行测试，或 在实际工作台面上进行测试。

测试点选择3-5个点，面积大的房间可多选几个点测试。各测点数据即为该房间的实际照 度值。

静电电压测试：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）

防静电、防尘地毯，静电泄漏电阻值在1.0*105^1.0*108 0之间；静电电压应不大于lOOOVo 空气含尘浓度测试：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）检测应在对机房及空调系统彻底清扫且空调系统正常运行24h以后进行;测点分布按50 nf布 5个测点，每增加20 nf〜50 nf增加（3飞）个测点；机房内的尘埃的粒径大于或等0.5um的个 数应小于或等于1. 8*10’粒/立方米。

磁场干扰场强测试：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011）

机房内磁场干扰场强不大于800A/mo

2.2、动力环境监控系统：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-201K《智能建 筑工程质量验收规范》GB 50339-2013）

2.2.1、检测内容：暖通空调监控系统（温湿度监控）、变配电监测系统（电压、电流、频率 监控）、机房烟雾状况监控、漏水状态监控、系统功能（报警功能、数据记录及处理功 能、报表处理及图形处理功能、系统冗余功能测试）。

- 2.2.主要检测样品数量:

| 检测样品 | 型号 | 单位 | 数量 | 检测数量 | 抽检率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场确认 | 全部 | 套 | 现场确认 | 现场确认 | 50% |

2. 2.3.检测方法：测试主要针对机房温湿度数据釆集功能、空调设备通讯功能及数据釆集功 能、电气设备通讯功能及数据釆集功能、电气设备开关状态监测功能测试、采样设备及机房环 境事实监控功能测试、报警功能测试、数据记录及处理功能测试、报表处理及图形功能验证、 系统冗余功能测试等内容进行测试。

- 2.4.判定规则：系统功能和被抽检设备合格率为100%时为合格。

3、	机房空调系统测试：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-201K《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013）

3.1、检测内容：精密空调系统功能验证、报警验证、切换试验、系统性能测试验证（温度测试、相对湿度测试）。

3.2、	测试方法：

精密空调系统验证包括运行模式指示验证（如制冷模式、加湿模式、除湿模式、制热模式等）； 报警验证（如空调各项报警、状态和参数显示检查等。如参数告警值模拟，以回风温度过高告 警为例，可通过厂家设置参数值，达到告警效果；如物理告警值模拟，以风机故障为例，可手 动断开风机电源或拔出风机，达到告警效果）；切换验证通过切换精密空调的各种运行模式， 以验证精密空调各种模式运行是否正常；系统性能测试验证在精密空调满负载连续运行2小时 或以上，检测机组的运行状况、电气开关发热测试，记录IT机房与精密空调间控制点的温度、 湿度等，验证是否符合设计要求。

3.3、	判定规则：系统功能和被抽检设备合格率为100%时为合格。

4、防雷与接地：（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T 2887-201K《智能建筑工程质 量验收规范》GB 50339-2013）

4.1、检测内容：接地装置与接地连接点安装、接地电阻的阻值、接地导体的规格、

敷设方法和连接方法

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 检测数量 | 抽检率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | / | 间 | 2 | 2 | 100% |

4.2技术要求：

智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。

采用建筑物联合接地装置时，接地电阻不大于1欧。

4.3判定规则：测试W1欧为合格。

备注：最终检测时间安排根据实际工作情况确定。

5.机房消防系统测试（检测规范：《计算机场地通用规范》GB/T2887.2011、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013.《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004.

5.1、	检测内容：火灾探测器、手动报警按钮、手动试验、自动模拟试验、气体灭火控制器、 气体灭火系统联动功能；

5.2、	判定规则：系统功能和被抽检设备合格率为100%时为合格