厦门市海沧医院

中央空调及净化空调维保清单及采购要求

- 项目概况

本项目为厦门市海沧医院净化空调及中央空调维保项目，采购标的如下：

  - 维保范围

    - 手术室及ICU围护结构及基础配置，专业配置装备，水电，医气，净化空调系统；

    - 检验科层流空调系统；

    - 新发热门诊空调系统；

    - 二号楼静配层流空调系统；

    - 旧发热门诊空调系统；

    - 中央空调系统；

    - 二号楼中央空调系统；

    - 中央热水系统。

    - 日常巡查维护管理：每日对净化空调系统、中央空调系统、中央热水系统及设备机房等全部服务范围进行巡视检查，发现问题及时处理解决。对净化空调设备每季度进行全面检查和例行保养，包括自控系统、风系统、水系统的检查，对于不达标的项目立即进行整改。

    - 日常运行管理：根据手术室、ICU的使用情况和天气变化情况，适时开、关空调主机设备，调整温湿度，定期保养与应急维修。遇到故障导致系统无法运行时，于2小时内处理调试完毕，如配件暂缺的情况，则采取措施，改自动为手动或其他替补的方法，不影响采购人院内正常工作。

    - 维修保养及耗材更换：包括更换初效过滤器、袋式中效过滤器、回风初、中效过滤器、 排风中效过滤器、新风滤网清洗、回风滤网清洗、初效滤网清洗，净化设备及附属设施的维修更换零配件。

    - 环境检测：每三个月使用专业仪器设备对科室环境自行进行检测，并通过检测结果分析系统运行状态，及时修复不良状态，保证科室良好的运行。自检参数指标包括但不限于各区域送风量、回风量、新风量、排风量、静压差、温湿度、洁净度，应达到原设计标准。

    - 日常培训：提供日常保养维修的同时应向采购人管理人员讲述设备的使用方法及一般故障的处理及相关日常保养方法，提高管理人员相关专业水平。

    - 登记制度：每次检修、保养后必须进行各种记录表格的登记，根据采购人医院感染管理等相关部门的规定要求，做好各种巡查检修记录表，并配合采购人做好各种迎检工作。

    - 现场配备：采购人提供院内办公场所给供应商，供应商需配备现场办公室，配备齐全的维修工具及检测仪器；成立备品备件仓库，常用易损配件保证有足量库存，可及时应对大部分突发故障。

    - 响应速度：接到报修通知可立即响应，30分钟内到达故障现场，并于2小时内解决常规问题；如遇特殊困难突发故障，向采购人报备并立即组织技术团队，于4小时内到达现场确定解决方案。

    - 供应商应承诺：为了保证项目目标的顺利实施，供应商应列出每月、季、年工作计划及实施情况，并向医院报备，若因未报备、维保不到位，导致采购人造成损失，供应商应全权承担一切不良后果。

    - 维保所需主要检测设备：温湿度计、压差计、风量测试罩、热线式风速仪、粒子计数仪、浮游菌采样器、恒温培养箱、生物安全柜。

- 维保设备清单

  - 手术室、ICU维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维护结构及基础配置 |  |  |  |
| 维护结构部分 |  |  |  |  |
| 1 | 医用气密电动平移门 | DTM12 洞口尺寸1200*2100 1.单开电动趟门 带600*400视窗，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 1 |
| 2 | 医用气密电动平移门 | DTM14 洞口尺寸1400*2100 1.单开电动趟门 5mm清玻璃，玻璃面积600*400 ，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 13 |
| 3 | 医用气密电动平移门 | DTM’15 洞口尺寸1500*2100 1.双开电动趟门 2.10mm铅玻璃，玻璃面积300*400*2 包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 11 |
| 4 | 医用气密电动平移门（铅防护） | DTM’14-Q 洞口尺寸1400*2100 1.双开电动趟门，2个铅当量防护 ，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 1 |
| 5 | 医用气密电动平移门（铅防护） | DTM10-Q 洞口尺寸1000*2100 1.单开电动趟门，2个铅当量防护 ，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 4 |
| 6 | 医用气密电动平移门（铅防护） | DTM12-Q 洞口尺寸1200*2100 1.单开电动趟门，2个铅当量防护， 包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 3 |
| 7 | 医用气密电动平移门（铅防护） | DTM14-Q 洞口尺寸1400*2100 1.单开电动趟门，2个铅当量防护 ，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 3 |
| 8 | 气密手动门 | M0821 洞口尺寸800*2100 1.单开平开门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 1 |
| 9 | 气密手动门 | M0921 洞口尺寸900*2100 1.单开平开门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 46 |
| 10 | 气密手动门 | M1021 洞口尺寸1000*2100 1.单开平开门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 11 |
| 11 | 气密手动门 | M1221 洞口尺寸1200*2100 1.单开平开门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 23 |
| 12 | 气密手动门 | M1521 洞口尺寸1500*2100 1.单开平开门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 2 |
| 13 | 气密手动门 | M1521 洞口尺寸1500*2100 1.单开推拉门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 1 |
| 14 | 气密手动门 | M1521 洞口尺寸1500*2100 1.双开自由门 2.5mm清玻璃，玻璃面积300*400*2 3.包含门框、门扇、门锁、闭门器等 | 樘 | 3 |
| 专业配置装备部分 |  |  |  |  |
| 15 | 嵌入式保温柜 |  | 台 | 13 |
| 16 | 嵌入式保冷柜 |  | 台 | 13 |
| 17 | 六联多功能控制面板 | 外形尺寸：W800*H800 | 个 | 13 |
| 18 | 内嵌式书写台 | 采用拉丝SUS304不锈钢板亚光发纹板制作； 面板材质厚度为1.2mm,侧板厚度为1.0mm,背板厚度为0.8mm，内置微动照明 | 个 | 13 |
| 19 | 医疗专用灯 | 1.六联观片灯（W2650XH510XD15） | 套 | 1 |
| 20 | 医疗专用灯 | 1.四联观片灯（W1590XH510XD15） | 套 | 12 |
| 21 | 医用电源箱 | 1.380V插座箱DYX3（W678XH208,内含5个插座） | 个 | 13 |
| 22 | 医用电源箱 | 1.220V插座箱DYX2（W678XH208,内含5个插座） | 个 | 39 |
| 其他部分 |  |  |  |  |
| 23 | 医用气密电动平移门 | DTM14洞口尺寸1400*2100 1.单开电动趟门 带600*400视窗，包含门框、门扇、门梁、电机系统、脚踏开关、安全光线等 | 樘 | 2 |
| 二 | 水电部分 |  |  |  |
| 给排水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 医用刷手池 | 1.二位刷手池 不锈钢 | 组 | 5 |
| 2 | 医用刷手池 | 1.三位刷手池 不锈钢 | 组 | 4 |
| 3 | 其他感应洗手盆等 |  | 批 | 1 |
| 4 | 热水器 | 1.电热水器 100L 2.5KW（含止回阀、角式截止阀、及安全阀） | 台 | 2 |
| 5 | 热水器 | 1.电热水器 60L 2.0KW（含止回阀、角式截止阀、及安全阀） | 台 | 6 |
| 6 | 给排水管道 |  | 批 | 1 |
| 7 | 空调冷凝水排水管道 |  | 批 | 1 |
| 强电部分 |  |  |  |  |
| 8 | UPS应急电源 | 1.UPS配电柜 UPS 160KVA 380V 30' （不包括电池正常使用寿命到期更换） | 台 | 1 |
| 9 | UPS应急电源 | 1.UPS配电柜 UPS 60KVA 380V 30' （不包括电池正常使用寿命到期更换） | 台 | 1 |
| 10 | 医用IT隔离电源设备 | 1.专用电源 AN450 2.外接报警显示和测试仪 MK2007CBM-CN 3.绝缘监视仪 4.隔离变压器（ES710 6.3KVA） 5.电流互感器 STW2 | 套 | 13 |
| 11 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱5ATL1 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱5ATL2 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱5ATP2-1 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱5SSAT | 台 | 1 |
| 15 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱6KTATS | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱SAPK1 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 1.落地式双电源切换箱SAPK2 | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱 | 1.照明动力箱5AL1-1（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱 | 1.照明动力箱5AL2-2（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 20 | 配电箱 | 1.控制箱SBX1（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱 | 1.控制箱SBX2（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 1.照明动力箱5SSAP1~8（距地1.5m） | 台 | 8 |
| 23 | 配电箱 | 1.照明动力箱5SSAP9（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 24 | 配电箱 | 1.照明动力箱5SSAP10（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 25 | 配电箱 | 1.照明动力箱5SSAP11、5SSAP13（距地1.5m） | 台 | 2 |
| 26 | 配电箱 | 1.照明动力箱5SSAP12（距地1.5m） | 台 | 1 |
| 27 | LED洁净灯具 | 1.300×300洁净灯 | 套 | 58 |
| 28 | LED洁净灯具 | 1.1200×300洁净灯 | 套 | 89 |
| 29 | LED洁净灯具 | 1.600×600洁净灯 | 套 | 148 |
| 30 | 医疗专用灯 | 1.手术中指示灯 | 套 | 13 |
| 31 | I级手术室LED洁净灯带 | 1.I级灯带 | 套 | 5 |
| 32 | III级手术室LED洁净灯带 | 1.万级灯带 | 套 | 8 |
| 三 | 医用气体系统 |  |  |  |
| 1 | 流量仪表 | 1.氧气流量计 | 台 | 2 |
| 2 | 报警箱 | 1.医气报警箱 | 台 | 2 |
| 3 | 铝合金设备带 | 1.铝合金设备带 ZDO6三腔体分断式面板设备带，包含床头照明、开关、插座、医用呼叫手柄等 | 套 | 15 |
| 4 | 医用气体终端 | 1.氧气终端 材质铜合金 | 台 | 19 |
| 5 | 医用气体终端 | 1.空气终端 材质铜合金 | 台 | 19 |
| 6 | 医用气体终端 | 1.负压吸引终端 材质铜合金 | 台 | 19 |
| 7 | 医用气体终端 | 1.二氧化碳终端 材质铜合金 | 台 | 1 |
| 8 | 医用气体终端 | 1.麻醉废气终端 材质铜合金 | 台 | 13 |
| 9 | 医用气源箱 | 1.四位医用气体面板 | 套 | 12 |
| 10 | 医用气源箱 | 1.五位医用气体面板 | 套 | 1 |
| 11 | 医用气源箱 | 1.三位医用气体面板 | 套 | 6 |
| 12 | 医用二氧化碳汇流排 | 1.二氧化碳汇流排，全自动切换 3+3瓶组（吸引压力：-0.017～-0.027MPa，机组设计流量Q=2860L/min） | 套 | 1 |
| 四 | 净化空调系统 |  |  |  |
| 净化空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 冷热源 | 1.空气源四管制多功能冷热水机组（品牌：克莱门特） | 台 | 2 |
| 2 | 离心式泵 | 1.单级离心泵 CWP-01 水量103m3/h，扬程29m，马达功率22Kw，冷冻水泵 | 台 | 3 |
| 3 | 离心式泵 | 1.单级离心泵 CWP-02 水量132m3/h，扬程31m，马达功率22Kw，采暖水泵 | 台 | 3 |
| 4 | 水处理设备 | 1.电子水处理仪器仪(法兰连接) HD-4D DN200 100W 经济流量227t/h | 台 | 1 |
| 5 | 水处理设备 | 1.电子水处理仪器仪(法兰连接) HD-4D DN200 100W 经济流量290t/h | 台 | 1 |
| 6 | 净化空调机组 | 1.医用空气处理机组AHU-501 送风量14158m3/h，新风量2366m3/h，机外余压650Pa，马达功率11Kw，制冷量38Kw，制热量19Kw，电加热量30Kw，加湿量12Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 7 | 净化空调机组 | 1.医用空气处理机组AHU-502 送风量5602m3/h，新风量1577m3/h，机外余压650Pa，马达功率4Kw，制冷量16Kw，制热量15Kw，电加热量8Kw，加湿量8Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 8 | 净化空调机组 | 1.医用空气处理机组AHU-503 送风量7566m3/h，新风量3018m3/h，机外余压800Pa，马达功率5Kw，制冷量20Kw，制热量26Kw，电加热量13Kw，加湿量16Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 9 | 净化空调机组 | 1.医用空气处理机组AHU-504 送风量5828m3/h，新风量1968m3/h，机外余压800Pa，马达功率4Kw，制冷量18Kw，制热量23Kw，电加热量12Kw，加湿量10Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 10 | 净化空调机组 | 1.医用新风处理机组PAU-501 新风量8928m3/h，机外余压650Pa，马达功率7.5Kw，制冷量219Kw，制热量35Kw，初效G4（板式），中效F8（袋式），亚高效H10（箱式）不含 （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 11 | 净化空调机组 | 1.医用新风处理机组PAU-502 新风量6468m3/h，机外余压300Pa，马达功率4Kw，制冷量148Kw，制热量41Kw，电加热量37Kw，加湿量48Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 12 | 净化空调机组 | 1.医用新风处理机组PAU-503 新风量4754m3/h，机外余压250Pa，马达功率3Kw，制冷量109Kw，制热量30Kw，电加热量27Kw，加湿量29Kg/h，初效G4（板式），中效F8（袋式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 13 | 净化空调机组 | 1.全新风吊顶式空调机XF-501 新风量2500m3/h，机外余压240Pa，马达功率0.55Kw，制冷量40.3Kw，制热量20.2Kw，初效G3（板式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 14 | 净化空调机组 | 1.全新风吊顶式空调机XF-502 新风量3000m3/h，机外余压20Pa，马达功率.1Kw，制冷量5.8Kw，制热量5.3Kw，初效G3（板式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 15 | 净化空调机组 | 1.全新风吊顶式空调机XF-503 新风量2000m3/h，机外余压200Pa，马达功率0.32Kw，制冷量31.2Kw，制热量16.5Kw，初效G3（板式） （品牌：雅士） | 台 | 1 |
| 16 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-2 送风量340m3/h机外余压30Pa马达功率47W制冷量2.2Kw制热量2.1Kw | 台 | 13 |
| 17 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-3 送风量510m3/h机外余压30Pa马达功率62W制冷量3.0Kw制热量3.0Kw | 台 | 19 |
| 18 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-4 送风量680m3/h机外余压30Pa马达功率75W制冷量4.0Kw制热量3.9Kw | 台 | 18 |
| 19 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-5 送风量850m3/h机外余压30Pa马达功率91W制冷量4.8Kw制热量4.7Kw （每年清洁4次） | 台 | 12 |
| 20 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-6 送风量1020m3/h机外余压30Pa马达功率115W制冷量5.6Kw制热量5.9Kw （每年清洁4次） | 台 | 15 |
| 21 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-8 送风量1360m3/h机外余压30Pa马达功率165W制冷量7.9Kw制热量7.41Kw （每年清洁4次） | 台 | 11 |
| 22 | 风机盘管 | 1.四管制风机盘管FP-10 送风量1700m3/h机外余压30Pa马达功率203W制冷量9.5Kw制热量9.0Kw （每年清洁4次） | 台 | 1 |
| 23 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-501风量1410m3/h机外余压200Pa马达功率390W | 台 | 1 |
| 24 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-502风量270m3/h机外余压80Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 25 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-503风量260m3/h机外余压170Pa马达功率85W | 台 | 1 |
| 26 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-504风量1730m3/h机外余压260Pa马达功率660W | 台 | 1 |
| 27 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-505风量790m3/h机外余压220Pa马达功率265W | 台 | 1 |
| 28 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-506风量240m3/h机外余压130Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 29 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-507风量640m3/h机外余压120Pa马达功率120W | 台 | 1 |
| 30 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-508风量1050m3/h机外余压100Pa马达功率230W | 台 | 1 |
| 31 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-509风量340m3/h机外余压160Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 32 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-510风量335m3/h机外余压140Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 33 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-511风量340m3/h机外余压120Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 34 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-512风量340m3/h机外余压90Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 35 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-513风量340m3/h机外余压70Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 36 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-514风量400m3/h机外余压100Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 37 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-515风量370m3/h机外余压80Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 38 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-516风量510m3/h机外余压230Pa马达功率182W | 台 | 1 |
| 39 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-517风量330m3/h机外余压220Pa马达功率182W | 台 | 1 |
| 40 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-518风量320m3/h机外余压180Pa马达功率85W | 台 | 1 |
| 41 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-519风量340m3/h机外余压210Pa马达功率120W | 台 | 1 |
| 42 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-520风量320m3/h机外余压180Pa马达功率85W | 台 | 1 |
| 43 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-521风量260m3/h机外余压190Pa马达功率85W | 台 | 1 |
| 44 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-522风量840m3/h机外余压110Pa马达功率230W | 台 | 1 |
| 45 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-523风量160m3/h机外余压70Pa马达功率36W | 台 | 1 |
| 46 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-524风量580m3/h机外余压110Pa马达功率120W | 台 | 1 |
| 47 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-525风量670m3/h机外余压140Pa马达功率170W | 台 | 1 |
| 48 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-526风量250m3/h机外余压130Pa马达功率74W | 台 | 1 |
| 49 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-527风量920m3/h机外余压260Pa马达功率325W | 台 | 1 |
| 50 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-528风量1560m3/h机外余压210Pa马达功率660W | 台 | 1 |
| 51 | 排风机组 | 1.低噪声离心式排风机EAF-529风量810m3/h机外余压90Pa马达功率230W | 台 | 1 |
| 净化空调风系统 |  |  |  |  |
| 52 | 风系统管道 | 包括洁净风管、保温、配套管件支吊架等 | 批 | 1 |
| 53 | 定风量阀 | 1.定风量装置 RN300 1297m3/h 最少压差50Pa 配置电动执行器 | 个 | 2 |
| 54 | 定风量阀 | 1.定风量装置 DN400*400 2640m3/h 最少压差50Pa 配置电动执行器 | 个 | 1 |
| 55 | 定风量阀 | 1.定风量装置 DN400*250 1501m3/h 最少压差50Pa 配置电动执行器 | 个 | 1 |
| 56 | 层流天花 | 1.Ⅰ级送风天花 2850*2500*500，高效过滤器满布比大于0.9，每周清洗阻尼网（高效过滤器不含） | 个 | 1 |
| 57 | 层流天花 | 1.Ⅱ级送风天花 2600*1800*500，每周清洗阻尼网（高效过滤器不含） | 个 | 1 |
| 58 | 层流天花 | 1.Ⅲ级送风天花 2600*1400*500，每周清洗阻尼网（高效过滤器不含） | 个 | 3 |
| 59 | 高效送风口 | 1.高效送风口，600*600，H14高效过滤网，（高效过滤器不含） | 个 | 11 |
| 60 | 中效回风口 | 1.中效上回风口1，600*600,含495*495*70,F6中效过滤网，每2日清洗排风口，（每年更换4次） | 个 | 2 |
| 61 | 中效回风口 | 1.中效上回风口2，600*600，F5中效过滤网，每2日清洗排风口，定期更换过滤器（每年更换4次） | 个 | 2 |
| 62 | 中效回风口 | 1.中效下回风口ZK1：795*345，每2日清洁过滤器、回风口，每周清洗过滤器（每年更换12次） | 个 | 10 |
| 63 | 中效回风口 | 1.中效下回风口ZK2：395*345，每2日清洁过滤器、回风口，每周清洗过滤器（每年更换12次） | 个 | 16 |
| 64 | 中效回风口 | 1.中效下回风口ZK3：395*345，每2日清洁过滤器、回风口，每周清洗过滤器（每年更换12次） | 个 | 8 |
| 65 | 中效排风口 | 1.中效排风口1，430*430，含290*290*96，F8中效过滤网，每2日清洁过滤器、排风口，（每年更换4次） | 个 | 4 |
| 66 | 中效排风口 | 1.中效排风口3,430*430，含290*290*96，F5中效过滤网，每2日清洗排风口（每年更换4次） | 个 | 1 |
| 67 | 中效排风口 | 1.中效排风口2,720*430，含580*290*96，F8中效过滤网，每2日清洁过滤器、排风口（每年更换4次） | 个 | 1 |
| 68 | 风口 | 1.散流器300*300，每周清洗 | 个 | 117 |
| 69 | 风口 | 1.散流器400*400，每周清洗 | 个 | 26 |
| 70 | 风口 | 1.单层百叶回风口600*200，带可拆式过滤网，每周清洗 | 个 | 50 |
| 71 | 风口 | 1.单层百叶回风口800*300，带可拆式过滤网，每周清洗 | 个 | 38 |
| 72 | 风口 | 1.单层百叶回风口1000*300，带可拆式过滤网，每周清洗 | 个 | 1 |
| 73 | 风口 | 1.普通排风口300*300，每周清洗 | 个 | 94 |
| 74 | 电动风阀 | 1.电动风阀（开关型）400*320 | 个 | 1 |
| 75 | 电动风阀 | 1.电动风阀（开关型）500*320 | 个 | 2 |
| 76 | 电动风阀 | 1.电动风阀（开关型）1000*400 | 个 | 1 |
| 77 | 电动风阀 | 1.电动风阀（开关型）1250*400 | 个 | 1 |
| 78 | 电动风阀 | 1.电动风阀（开关型）800*400 | 个 | 1 |
| 79 | 电动风阀 | 1.电动双位风量调节阀320*320 | 个 | 1 |
| 80 | 电动风阀 | 1.电动双位风量调节阀400*320 | 个 | 1 |
| 81 | 电动风阀 | 1.电动双位风量调节阀400*400 | 个 | 2 |
| 82 | 风口 | 1.新风防雨防虫百叶630*400，每周清洗，视情况更换滤网 | 个 | 2 |
| 83 | 风口 | 1.新风防雨防虫百叶500*400，每周清洗，视情况更换滤网 | 个 | 1 |
| 84 | 风口 | 1.新风防雨防虫百叶1250*500，每周清洗，视情况更换滤网 | 个 | 1 |
| 85 | 风口 | 1.新风防雨防虫百叶1000*500，每周清洗，视情况更换滤网 | 个 | 1 |
| 86 | 风口 | 1.新风防雨防虫百叶1400*500，每周清洗，视情况更换滤网 | 个 | 1 |
| 87 | 风口 | 1.防雨百叶800*400，每周清洗 | 个 | 4 |
| 88 | 风口 | 1.防雨百叶950*400，每周清洗 | 个 | 1 |
| 89 | 风口 | 1.防雨百叶1200*400，每周清洗 | 个 | 1 |
| 90 | 风口 | 1.防雨百叶950*250，每周清洗 | 个 | 1 |
| 91 | 风口 | 1.防雨百叶550*250，每周清洗 | 个 | 1 |
| 净化空调水系统 |  |  |  |  |
| 92 | 水系统管道 | 包括冷冻水管、热水管及其保温、加药、管件支吊架等配件（每年加药24次） | 批 | 1 |
| 93 | 电动二通阀 | 1.电动二通阀DN20，丝扣连接，带电动执行器 | 个 | 128 |
| 94 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN20，丝扣连接，带电动执行器 | 个 | 50 |
| 95 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN32，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 1 |
| 96 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN40，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 1 |
| 97 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN50，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 3 |
| 98 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN65，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 1 |
| 99 | 膨胀水箱 | 1.膨胀水箱 1.5m3 玻璃钢 2.浮球阀DN40 | 套 | 1 |
| 100 | 压差旁通 | 1.压差旁通阀DN100，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 2 |
| 101 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN100，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 3 |
| 102 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN80，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 1 |
| 103 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN50，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 5 |
| 104 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN40，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 4 |
| 105 | 电动三通阀 | 1.电动三通阀DN32，法兰连接，带电动执行器 | 个 | 2 |
| 净化空调恒温恒湿控制系统 |  |  |  |  |
| 106 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.恒温恒湿系统控制柜 1300*850*250mm | 台 | 1 |
| 107 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.恒温恒湿系统控制柜 1300*750*250mm | 台 | 7 |
| 108 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.可编程控制器 CPU224XP CN | 台 | 8 |
| 109 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.扩展模块 EM232(2AO） | 只 | 7 |
| 110 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.管道式温湿度传感器 QFM9160 | 台 | 7 |
| 111 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.高效压差开关 50-500Pa | 台 | 8 |
| 112 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.中效压差开关 50-500Pa | 台 | 8 |
| 113 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.缺风压差开关 50-500Pa | 台 | 8 |
| 114 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.新风调节开关 | 台 | 3 |
| 115 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.11kw变频器（含面盘) ACS510-01-025A-4 | 台 | 1 |
| 116 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.4kw变频器（含面盘）ACS510-01-09A4-4 | 台 | 3 |
| 117 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.5.5kw变频器（含面盘）ACS510-01-012A-4 | 台 | 1 |
| 118 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.7.5kw变频器（含面盘）ACS510-01-017A-4 | 台 | 1 |
| 119 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.3kw变频器（含面盘）ACS510-01-07A2-4 | 台 | 1 |
| 120 | 恒温恒湿控制系统设备 | 1.文本显示器 TD400C | 台 | 1 |
| 121 | 新风空调控制面板 | 1.新风控制面板（单联面板，含【温湿度控制、启停机控制、值班控制及系统状态指示（故障和过滤器堵塞）】 | 个 | 5 |
| 122 | 净化空调控制面板 | 1.空调控制面板（单联面板，含【温湿度控制、启停机控制、值班控制及系统状态指示（故障和过滤器堵塞）】 | 个 | 4 |
| 123 | 风机盘管温控器 | 1.风机盘管温度控制面板 | 个 | 89 |

  - 检验科层流空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验科层流部分 |  |  |  |
| 1 | 微生物实验室直接蒸发式净化空调机组 | 处理风量：7000m³/h（品牌：天加） | 套 | 1 |
| 2 | PCR实验室直接蒸发式净化空调机组 | 处理风量：5500m³/h（品牌：天加） | 套 | 1 |
| 3 | 微生物实验室全处理排风机组 | 处理风量：4500m³/h | 台 | 1 |
| 4 | PCR实验室全处理排风机组 | 处理风量：4500m³/h | 台 | 1 |
| 5 | 高效送风口 | （高效过滤器不含） | 批 | 1 |
| 6 | 回风、排风口 | 初中效 | 批 | 1 |
| 7 | 恒温恒湿控制柜 |  | 套 | 2 |
| 8 | 实验室通风控制柜 |  | 套 | 2 |
| 9 | 系统管路及配件 |  | 项 | 1 |

  - 新发热门诊空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新发热门诊 |  |  |  |
|  | 中央空调 | 具体以现场为准 |  |  |
|  | 实验室净化 | 具体以现场为准 |  |  |
|  | 微生物实验室全处理排风机组 | 具体以现场为准 |  |  |
|  | 高效送风口 | （高效过滤器不含） |  |  |
|  | 回风、排风口 | 初中效 |  |  |
| 1 | 数字化直膨式空气处理机组 | 风量:1000m%%153/h,机外静压150Pa,功率0.38kW/380V；制冷量/制热量:11.3kW/10.4kW；配置:初、中效、亚高效过滤器不含 | 台 | 2 |
| 2 | 数字化直膨式空气处理机组 | 风量:1000m%%153/h,机外静压150Pa,功率0.38kW/380V；制冷量/制热量:11.3kW/10.4kW；配置:初、中效过滤器 | 台 | 1 |
| 3 | 数字化直膨式空气处理机组 | 风量:1500m%%153/h,机外静压200Pa,功率0.65kW/380V；制冷量/制热量:17.0kW/15.5kW； 配置:初、中效、亚高效过滤器不含 | 台 | 1 |
| 4 | 数字化直膨式空气处理机组 | 风量:6000m%%153/h,机外静压350Pa,功率2.26kW/380V；制冷量/制热量:67.0kW/62.0kW； 配置:初、中效、亚高效过滤器不含 | 台 | 1 |
| 5 | 数字化直膨式空气处理机组 | 风量:17000m%%153/h,机外静压250Pa,功率7.5kW/380V；制冷量/制热量:195.0kW/175.0kW；配置:初、中效、亚高效过滤器不含 | 台 | 1 |
| 6 | 新风室外机 | 制冷量/制热量:16.0kW/17.0kW 噪音:57 dB(A) ；输入功率:7.0kW IPLV=6.3 APF=5.15 | 台 | 3 |
| 7 | 新风室外机 | 制冷量/制热量:18.0kW/20.0kW 噪音:58 dB(A) ；输入功率:7.0kW IPLV=6.3 APF=4.9 | 台 | 1 |
| 8 | 新风室外机 | 制冷量/制热量:67.0kW/75.0kW 噪音:62 dB(A) ；输入功率:26.2kW IPLV=8.5 APF=4.9 | 台 | 1 |
| 9 | 新风室外机 | 制冷量/制热量:180kW/200kW 噪音:63 dB(A) ；输入功率:76.0kW IPLV=8.3 APF=4.9 | 台 | 1 |
| 10 | 数字化节能排风机 | 风量:1500m%%153/h,机外静压300Pa,功率0.27kW/220V | 台 | 1 |
| 11 | 数字化节能排风机 | 风量:600m%%153/h,机外静压200Pa,功率0.10kW/220V | 台 | 1 |
| 12 | 数字化节能排风机 | 风量:700m%%153/h,机外静压250Pa,功率0.10kW/220V | 台 | 1 |
| 13 | 数字化节能排风机 | 风量:1200m%%153/h,机外静压200Pa,功率0.18kW/220V | 台 | 1 |
| 14 | 数字化节能排风机 | 风量:1500m%%153/h,机外静压300Pa,功率0.25kW/220V | 台 | 1 |
| 15 | 数字化节能排风机 | 风量:10000m%%153/h,机外静压500Pa,功率4.0kW/380V | 台 | 1 |
| 16 | 数字化节能排风机 | 风量:25000m%%153/h,机外静压550Pa,功率6.5kW/380V | 台 | 1 |
| 17 | 分布式智适应动力模块EMH15S | L=0-150m%%153/h,适配风压:-115-136Pa；N=30W/220V,噪声:30dB(A) | 台 | 3 |
| 18 | 分布式智适应动力模块EMH25S | L=0-250m%%153/h,适配风压:-121-152Pa；N=58W/220V,噪声:35dB(A) | 台 | 9 |
| 19 | 分布式智适应动力模块EMH40S | L=0-400m%%153/h,适配风压:-120-145Pa；N=42W/220V,噪声:38dB(A) | 台 | 19 |
| 20 | 分布式智适应动力模块EMH60S | L=0-600m%%153/h,适配风压:-158-136Pa；N=132W/220V,噪声:40dB(A) | 台 | 2 |
| 21 | 分布式智适应动力模块EMH70S | L=0-700m%%153/h,H=150Pa；N=111W/220V,噪声:48dB(A) | 台 | 3 |
| 22 | 分布式智适应动力模块EMH80S | L=0-800m%%153/h,H=150Pa；N=131W/220V,噪声:49dB(A) | 台 | 1 |
| 23 | 分布式智适应动力模块EMH100S | L=0-1000m%%153/h,H=150Pa；N=200W/220V,噪声:42dB(A) | 台 | 11 |
| 24 | 高静压型智能风量调节模块EMH35P-H | L=0-250m%%153/h,H=300Pa；N=76W/220V,噪声:45dB(A) | 台 | 10 |
| 25 | 高静压型智能风量调节模块EMH35P-H | L=0-350m%%153/h,H=300Pa；N=75W/220V,噪声:45dB(A) | 台 | 1 |
| 26 | 高静压型智能风量调节模块EMH45P-H | L=0-450m%%153/h,H=300Pa；N=92W/220V,噪声:46dB(A) | 台 | 9 |
| 27 | 高静压型智能风量调节模块EMH60P-H | L=0-600m%%153/h,H=300Pa；N=111W/220V,噪声:52dB(A) | 台 | 18 |
| 28 | 高静压型智能风量调节模块EMH80P-H | L=0-800m%%153/h,H=300Pa；N=144W/220V,噪声:54dB(A) | 台 | 3 |
| 29 | 高静压型智能风量调节模块EMH120P-H | L=0-1200m%%153/h,H=300Pa；N=289W/220V,噪声:47dB(A) | 台 | 13 |
| 30 | 低阻抗高效排风口(顶排)GXFK-450（高效过滤器不含） | 适配风量:0-450m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 22 |
| 31 | 低阻抗高效排风口(顶排)GXFK-900（高效过滤器不含） | 适配风量:0-900m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 7 |
| 32 | 低阻抗高效排风口(顶排)GXFK-1200（高效过滤器不含） | 适配风量:0-1200m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 7 |
| 33 | 低阻抗高效排风口(下排)GXFK-450（高效过滤器不含） | 适配风量:0-450m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 18 |
| 34 | 低阻抗高效排风口(下排)GXFK-900（高效过滤器不含） | 适配风量:0-900m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 6 |
| 35 | 低阻抗高效排风口(下排)GXFK-1200（高效过滤器不含） | 适配风量:0-1200m%%153/h;设计风速:<1m/s；过滤等级:H13;初阻力:100Pa | 台 | 7 |
| 36 | 负压智能通风控制系统 | 含“负压传感与负压监测保障”控制子系统、动力分布式智能；通风控制管理子系统、功能段管理控制子系统等控制系统 | 套 | 6 |
| 37 | 多联机分户计量、自控系统 |  | 套 | 1 |
| 38 | 壁挂式(1.0HP) | 制冷量:2.36KW 制冷功率:0.65KW EER:3.60 | 台 | 2 |
| 39 | 多联机室内机SNJ-22 | 制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw； | 台 | 18 |
| 40 | 多联机室内机SNJ-28 | 制冷量：2.8kw；制热量：3.3kw； | 台 | 1 |
| 41 | 多联机室内机SNJ-36 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.2kw； | 台 | 1 |
| 42 | 多联机室内机SNJ-45 | 制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw； | 台 | 1 |
| 43 | 多联机室内机SNJ-56 | 制冷量：5.6kw；制热量：6.5kw； | 台 | 3 |
| 44 | 多联机室内机SNJ-80 | 制冷量：8.4kw；制热量：9.6kw； | 台 | 1 |
| 45 | 多联机室外机(12HP) SWJ-01 | 制冷量：33.5kw；制热量：37.5kw； | 台 | 2 |

  - 二号楼静配层流空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二号楼静配层流空调系统 |  |  |  |
|  | 层流空调系统 | 具体以现场为准 |  |  |
| 1 | 高效风口（高效过滤器不含） | 500风量 | 套 | 4 |
| 2 | 高效风口（高效过滤器不含） | 1000风量 | 套 | 8 |
| 3 | 排风机 | 5000风量 | 台 | 1 |
| 4 | 尾气处理箱 |  | 台 | 1 |
| 5 | 直膨净化机组 | （品牌：雅士） | 套 | 4 |
| 6 | 恒温恒湿控制柜 |  | 套 | 4 |

  - 旧发热门诊空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旧发热门诊 |  |  |  |
|  | 中央空调（现已停用，仍需维护） | 具体以现场为准 |  |  |
| 1 | 室外机 1F肠道门诊：(R410A) GMV-615WM/A1 ；制冷量61.5kw 制热量69kw 380V、50Hz 输入功率制冷18.7kw 制热19.1kw 外形尺寸1340*765*1740mm 风量16000m3/h 运行噪声64dB(A) |  | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 1F发热门诊：(R410A) GMV-850WM/A1 制冷量85kw 制热量95kw 380V、50Hz 输入功率制冷24.7kw 制热24.6kw 外形尺寸2200*880*1675mm 风量28000m3/h 运行噪声65dB(A) |  | 台 | 1 |
| 3 | 铝及铝合金风口、散流器 双层百叶新风口 420X420mm | 1.双层百叶新风口 420X420mm | 个 | 13 |
| 4 | 铝及铝合金风口、散流器 双层百叶新风口 320X320mm | 1.双层百叶新风口 320X320mm | 个 | 5 |
| 5 | 铝及铝合金风口、散流器 双层百叶新风口 250X250mm | 1.双层百叶新风口 250X250mm | 个 | 37 |
| 6 | 铝及铝合金风口、散流器 双层百叶新风口 250X250mm | 1.双层百叶新风口 200X160mm | 个 | 8 |
| 7 | 碳钢阀门 | 1.风管调节阀 1000X400 | 个 | 1 |
| 8 | 碳钢阀门 | 1.风管调节阀 200X160 | 个 | 5 |
| 9 | 碳钢阀门 | 1.风管调节阀 160X120 | 个 | 17 |
| 10 | 碳钢阀门 | 1.70℃电动阀 320X160 | 个 | 7 |
| 11 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 250X200 | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 500X250 | 个 | 1 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 500X320 | 个 | 1 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 630X320 | 个 | 1 |
| 15 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800X400 | 个 | 1 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1.电动风管调节阀 320X160 | 个 | 1 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1.电动风管调节阀 500X250 | 个 | 1 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1.电动风管调节阀 630X250 | 个 | 1 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.电动风管调节阀 630X320 | 个 | 1 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 160X120 | 个 | 6 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 200X120 | 个 | 7 |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 200X160 | 个 | 6 |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 250X200 | 个 | 3 |
| 24 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 320X160 | 个 | 7 |
| 25 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 320X200 | 个 | 2 |
| 26 | 碳钢阀门 | 1.风道密闭阀 250X200 | 个 | 1 |
| 27 | 碳钢阀门 | 1.风道密闭阀 500X250 | 个 | 1 |
| 28 | 碳钢阀门 | 1.风道密闭阀 500X320 | 个 | 1 |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.风道密闭阀 630X320 | 个 | 1 |
| 30 | 碳钢阀门 | 1.风道密闭阀 800X400 | 个 | 1 |
| 31 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 400*400 | 个 | 21 |
| 32 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 500*200 | 个 | 10 |
| 33 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 500*500 | 个 | 5 |
| 34 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 600*600 | 个 | 5 |
| 35 | 直膨式新风机组 | 1.直膨式新风机组 XF-1 EF010-HLZ30 L=1000m3/h H=300Pa N=0.64kW U=380V 冷量:11.2KW;热量：13.4kW 直膨式外机 EFW04R 冷量:16KW;热量：14kW N=3.96kW U=380V | 台 | 1 |
| 36 | 直膨式新风机组 | 1.直膨式新风机组 XF-2 EF070-HLZ25 L=7000m3/h H=250Pa N=2.46kW U=380V 冷量:77.5KW;热量：90.4kW 直膨式外机 EFW30R 冷量:85KW;热量：95kW N=27.55kW U=380V | 台 | 1 |
| 37 | 直膨式新风机组 | 1.直膨式新风机组 XF-3 EF040-HLZ40 L=4000m3/h H=400Pa N=1.98kW U=380V 冷量:49.5KW;热量：57.2kW 直膨式外机 EFW20R 冷量:56KW;热量：63kW N=17.66kW U=380V | 台 | 1 |
| 38 | 直膨式新风机组 | 1.直膨式新风机组 XF-4 EF030-HLZ30 L=3000m3/h H=300Pa N=1.49kW U=380V 冷量:33.6KW;热量：41.8kW 直膨式外机 EFW14R 冷量:40KW;热量：45kW N=12.81kW U=380V | 台 | 1 |
| 39 | 直膨式新风机组 | 1.直膨式新风机组 XF-5 EF025-HLZ30 L=2500m3/h H=300Pa N=1.34kW U=380V 冷量:27.6KW;热量：33kW 直膨式外机 EFW10R 冷量:28KW;热量：31.5kW N=8.1kW U=380V | 台 | 1 |
| 40 | 恒温恒湿控制柜 |  | 套 | 5 |
| 41 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR22PS/B 制冷量2.2kw 制热量2.5kw 220V、50Hz 输入功率制冷28w 制热25w 外形尺寸710x450x200mm |  | 台 | 21 |
| 42 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR28PS/B 制冷量2.8kw 制热量3.2kw 220V、50Hz 输入功率制冷28w 制热25w 外形尺寸710x450x200mm |  | 台 | 2 |
| 43 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR36PS/B 制冷量3.6kw 制热量4kw 220V、50Hz 输入功率制冷37w 制热30w 外形尺寸710x450x200mm |  | 台 | 6 |
| 44 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR45PS/B 制冷量4.5kw 制热量5.0kw 220V、50Hz 输入功率制冷40w 制热35w 外形尺寸1010x450x200mm |  | 台 | 2 |
| 45 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR56PS/B 制冷量5.6kw 制热量6.3kw 220V、50Hz 输入功率制冷55w 制热45w 外形尺寸1010x450x200mm |  | 台 | 5 |
| 46 | 室内机：（所选吊装机型均自带凝结水提升泵）带回风箱、光催化电子网式过滤网 GMV-NDR71PS/B 制冷量7.1kw 制热量8.0kw 220V、50Hz 输入功率制冷55w 制热50w 外形尺寸1310x450x200mm |  | 台 | 5 |
| 47 | 铝及铝合金风口、散流器 单层百叶新风口 420X420mm | 1.单层百叶新风口 420X420mm | 个 | 14 |
| 48 | 铝及铝合金风口、散流器 单层百叶新风口 320X320mm | 1.单层百叶新风口 320X320mm | 个 | 15 |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 单层百叶新风口 250X250mm | 1.单层百叶新风口 250X250mm | 个 | 30 |
| 50 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 160X120 | 个 | 7 |
| 51 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 200X160 | 个 | 7 |
| 52 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 250X160 | 个 | 8 |
| 53 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 250X200 | 个 | 10 |
| 54 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 320X160 | 个 | 4 |
| 55 | 碳钢阀门 | 1.电动密闭阀 320X200 | 个 | 6 |
| 56 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-1 EN020-HLZ30 L=2000m3/h H=300Pa N=0.65kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 57 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-2 EN080-HLZ40 L=8000m3/h H=400Pa N=2.69kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 58 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-3 EN060-HLZ50 L=6000m3/h H=500Pa N=2.36kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 59 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-4 EN040-HLZ50 L=4000m3/h H=500Pa N=1.78kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 60 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-5 EN030-HLZ50 L=3000m3/h H=500Pa N=1.53kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 61 | 柜式变频离心风机 | 1.柜式变频离心风机 PF-6 EN040-HLZ40 L=4000m3/h H=400Pa N=1.54kW U=380V随机配置弹簧减震吊架 | 台 | 1 |
| 62 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH20P L=200m3/h | 个 | 2 |
| 63 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH30P L=300m3/h | 个 | 4 |
| 64 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH35P L=350m3/h | 个 | 6 |
| 65 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH40P L=400m3/h | 个 | 7 |
| 66 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH45P L=450m3/h | 个 | 5 |
| 67 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH50P L=500m3/h | 个 | 5 |
| 68 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH60P L=600m3/h | 个 | 9 |
| 69 | 碳钢阀门 | 1.定风量调节阀 EMH9P L=90m3/h | 个 | 5 |

  - 中央空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调部分 |  |  |  |
| 1 | 螺杆式水冷冷水机组 | 特灵281.2KW | 台 | 3 |
| 2 | 空调冷水循环泵 | AABD200-400C 37KW | 台 | 4 |
| 3 | 空调冷水循环泵 | AABD200-315A 37KW | 台 | 4 |
| 4 | 空调冷水循环泵 | AABD150-350 30KW | 台 | 1 |
| 5 | 冷却水循环泵 | AABD200-315B 18.5KW | 台 | 2 |
| 6 | 极低噪音方型横流式冷却塔 | LRCM-H-350 7.5*2KW | 台 | 3 |
| 7 | 循环水物化综合水处理装置 | SYS-450B | 套 | 1 |
| 8 | 循环水物化综合水处理装置 | SYS-350B | 套 | 1 |
| 9 | 分/集水器 | Ø500*2520 | 台 | 1 |
| 10 | 补水箱兼高位膨胀水箱 | 2000*1000*2000（h） | 座 | 1 |
| 11 | 全自动软水器 | SYS-4RQ | 套 | 1 |
| 12 | 多联空调室外机 | RAS-224FSN6Q 22.4KW | 台 | 1 |
| 13 | 多联空调室外机 | RAS-400FSN6Q 40.0KW | 台 | 1 |
| 14 | 多联空调室外机 | RAS-800FSN6Q 80.0KW | 台 | 1 |
| 15 | 多联空调室外机 | RAS-850FSN6Q 85.0KW | 台 | 2 |
| 16 | 室内机天花板内置薄型风管机 | RPIZ-28FSN6Q 2.8KW | 台 | 36 |
| 17 | 室内机天花板内置薄型风管机 | RPIZ-40FSN6Q 4.3KW | 台 | 5 |
| 18 | 室内机天花板内置薄型风管机 | RPIZ-56FSN6Q 5.6KW | 台 | 19 |
| 19 | 室内机天花板内置薄型风管机 | RPIZ-71FSN6Q 7.1KW | 台 | 10 |
| 20 | 吊顶式新风机组 | ZK05ZS-X 1.5KW | 台 | 1 |
| 21 | 吊顶式新风机组 | MSW-060H 2.2KW | 台 | 13 |
| 22 | 吊顶式空气处理机组 | MSW-040H 1.5KW | 台 | 1 |
| 23 | 吊顶式空气处理机组 | MSW-080H 2.2KW | 台 | 1 |
| 24 | 吊顶式空气处理机组 | MSW-040H-IV 1.1KW | 台 | 1 |
| 25 | 卧式暗装风机盘管 | MCW500AT 75W | 台 | 240 |
| 26 | 卧式暗装风机盘管 | MCW200AT 40W | 台 | 15 |
| 27 | 卧式暗装风机盘管 | MCW300AT 52W | 台 | 116 |
| 28 | 卧式暗装风机盘管 | MCW400AT 72W | 台 | 308 |
| 29 | 卧式暗装风机盘管 | MCW500AT 87W | 台 | 109 |
| 30 | 卧式暗装风机盘管 | MCW600AT 102W | 台 | 59 |
| 31 | 卧式暗装风机盘管 | MCW800AT 155W | 台 | 133 |
| 32 | 吊顶式通风器 | BPT12-12A 15W | 台 | 20 |
| 33 | 吊顶式通风器 | BPT12-14A 28W | 台 | 251 |
| 34 | 吊顶式通风器 | BPT15-24A 35W | 台 | 102 |
| 35 | 吊顶式通风器 | BPT18-44A 44W | 台 | 1 |
| 36 | 新风换气机 | ZK08ZS-R 5.6KW | 台 | 5 |
| 37 | 新风换气机 | ZK10ZS-R 9.0KW | 台 | 3 |
| 38 | 排风兼排烟双速风机 | HTF-III-No.9 11/9 KW | 台 | 1 |
| 39 | 消防补风风机 | HL3-2A-No.9 11KW | 台 | 1 |
| 40 | 低噪声轴流风机 | HL3-2ANo4A 0.75KW | 台 | 3 |
| 41 | 低噪声轴流风机 | HL3-2ANo5A 1.5KW | 台 | 1 |
| 42 | 低噪声轴流风机 | HL3-2ANo10A 7.5KW | 台 | 1 |
| 43 | 低噪声轴流风机 | WEX-300D4-0.09 0.09KW | 台 | 3 |
| 44 | 低噪声轴流风机 | WEX-400D4-0.30 0.30KW | 台 | 2 |
| 45 | 楼梯间正压送风机 | HL3-2A-No.7.0A 11KW | 台 | 2 |
| 46 | 合用前室正压送风机 | HL3-2A-No.7A 11KW | 台 | 2 |
| 47 | 屋顶式轴流风机 | SJG30 0.22KW | 台 | 21 |
| 48 | 楼梯间正压送风机 | HL3-2A-No.7.5A 15KW | 台 | 2 |
| 49 | 中厅排风兼排烟风机 | HTF-III-No.10 11 KW | 台 | 2 |
| 50 | 消防排烟轴流风机 | HTF-III-No.7 7.5KW | 台 | 2 |
| 51 | 消防排烟轴流风机 | HTF-III-No.5 3KW | 台 | 1 |
| 52 | 消防排烟轴流风机 | HTF-III-No.8 7.5KW | 台 | 1 |
| 53 | 消防排烟轴流风机 | HTF-III-No.6 5.5KW | 台 | 1 |
| 54 | 低噪声风机箱 | DBF-I-20 0.37KW | 台 | 2 |
| 55 | 数字化节能排风机 | ET60 0.85KW | 台 | 1 |
| 56 | 低噪声风机箱 | DBF-I-40 0.6KW | 台 | 1 |
| 57 | 低噪声风机箱 | DBF-I-10 0.25KW | 台 | 1 |
| 58 | 低噪声风机箱 | DBF-I-30 0.5KW | 台 | 1 |
| 59 | 低噪声轴流风机 | HL3-2ANo6A 1.5KW | 台 | 2 |
| 60 | 排风兼排烟双速风机 | HTF-II-No.6.5 5.5/4KW | 台 | 3 |
| 61 | 排风兼排烟双速风机 | HTF-II-No.5.5 4/3.3KW | 台 | 1 |
| 62 | 排风兼排烟双速风机 | HTF-II-No.5 3/2.4KW | 台 | 1 |
| 63 | 排风兼排烟双速风机 | HTF-II-No.8 8/6.5KW | 台 | 1 |
| 64 | 正压送风口 | BSD-5 630*（800+250） | 只 | 20 |
| 65 | 自垂百叶送风口 | 400*400 | 只 | 7 |
| 66 | 自垂百叶送风口 | 400*600 | 只 | 7 |
| 67 | 自垂百叶送风口 | 500*110 | 只 | 4 |
| 68 | 多叶排烟口 | BSD-5 450*（1000+250） | 只 | 13 |
| 69 | 多叶排烟口 | BSD-5 500*（600+250） | 只 | 6 |
| 70 | 多叶排烟口 | BSD-5 500*（700+250） | 只 | 2 |
| 71 | 多叶排烟口 | BSD-5 500*（900+250） | 只 | 15 |
| 72 | 防火阀 | FFQ-70 120*120 | 只 | 1 |
| 73 | 防火阀 | FFQ-70 160*120 | 只 | 3 |
| 74 | 防火阀 | FFQ-70 200*120 | 只 | 13 |
| 75 | 防火阀 | FFQ-70 250*120 | 只 | 3 |
| 76 | 防火阀 | FFQ-70 400*120 | 只 | 14 |
| 77 | 防火阀 | FFQ-70 400*160 | 只 | 4 |
| 78 | 防火阀 | FFQ-70 400*200 | 只 | 1 |
| 79 | 防火阀 | FFQ-70 400*250 | 只 | 3 |
| 80 | 防火阀 | FFQ-70 | 只 | 1 |
| 81 | 防火阀 | FFQ-70 500*200 | 只 | 4 |
| 82 | 防火阀 | FFQ-70 500*250 | 只 | 17 |
| 83 | 防火阀 | FFQ-70 500*320 | 只 | 2 |
| 84 | 防火阀 | FFQ-70 630*250 | 只 | 5 |
| 85 | 防火阀 | FFQ-70 800*250 | 只 | 2 |
| 86 | 防火阀 | FFQ-70 800*320 | 只 | 4 |
| 87 | 防火阀 | FFQ-70 800*600 | 只 | 1 |
| 88 | 防火阀 | FFQ-70 900*600 | 只 | 1 |
| 89 | 防火阀 | FFQ-70 1000*250 | 只 | 20 |
| 90 | 防火阀 | FFQ-70 1000*320 | 只 | 13 |
| 91 | 防火阀 | FFQ-70 1000*400 | 只 | 7 |
| 92 | 防火阀 | FFQ-70 1200*800 | 只 | 1 |
| 93 | 防火阀 | FFQ-70 1250*250 | 只 | 1 |
| 94 | 防火阀 | FFQ-70 1250*320 | 只 | 3 |
| 95 | 防火阀 | FFQ-70 1250*400 | 只 | 11 |
| 96 | 简易防火阀 | FFQ-70 160*120 | 只 | 283 |
| 97 | 排烟防火阀 | FFF-280A 630*250 | 只 | 1 |
| 98 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1000*250 | 只 | 1 |
| 99 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1000*320 | 只 | 2 |
| 100 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1000*500 | 只 | 4 |
| 101 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1200*800 | 只 | 2 |
| 102 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1250*250 | 只 | 1 |
| 103 | 排烟防火阀 | FFF-280A Ø910 | 只 | 2 |
| 104 | 排烟防火阀 | FFF-280A 1250*400 | 只 | 1 |
| 105 | 电动防火阀 | FFJF24/0.3-70 400*200 | 只 | 2 |
| 106 | 电动防火阀 | FFJF24/0.3-70 600*320 | 只 | 3 |
| 107 | 电动防火阀 | FFJF24/0.3-70 800*320 | 只 | 2 |
| 108 | 电动防火阀 | FFJF24/0.3-70 1000*320 | 只 | 1 |
| 109 | 排烟防火阀 | FPYW24/0.3-280 630*250 | 只 | 1 |
| 110 | 排烟防火阀 | FPYW24/0.3-280 800*250 | 只 | 1 |
| 111 | 排烟防火阀 | FPYW24/0.3-280 1000*250 | 只 | 8 |
| 112 | 排烟防火阀 | FPYW24/0.3-280 1000*320 | 只 | 3 |

  - 二号楼中央空调维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二号楼中央空调 |  |  |  |
| 1 | 1匹嵌入机 | 制冷量：≥2800W，制热量：≥3200W，额定功率：≤15W，最高内机噪音≤30dB(A)，循环风量：≥1000m³/h，室内机厚度尺寸≤180MM | 套 | 3 |
| 2 | 2匹嵌入机 | 制冷量：≥5600W，制热量：≥6300W，额定功率：≤20W，最高内机噪音≤33dB(A)，循环风量：≥1000m³/h，室内机厚度尺寸≤202MM | 套 | 3 |
| 3 | 3匹嵌入机 | 制冷量：≥9000W，制热量：≥10000W，额定功率：≤45W，最高内机噪音≤37dB(A)，循环风量：≥1380m³/h，室内机厚度尺寸≤202MM | 台 | 3 |
| 4 | 1.5匹风管机 | 制冷量：≥4500W，制热量：≥5000W，额定功率：≤87W，最高内机噪音≤35dB(A)，循环风量：≥800m³/h，室内机厚度尺寸≤180MM | 组 | 13 |
| 5 | 2匹风管机 | 制冷量：≥5600W；制热量：≥6300W，额定功率：≤100W，最高内机噪音≤35dB(A)，循环风量：≥800m³/h，室内机厚度尺寸≤180MM | 组 | 2 |
| 6 | 2.5匹风管机 | 制冷量：≥7100W，制热量：≥8000W，额定功率：≤100W，最高内机噪音≤36dB(A)，循环风量：≥1020m³/h，室内机厚度尺寸≤180MM | 组 | 5 |
| 7 | 28匹变频中央空调室外机 | 制冷量:≥80KW,制热量:≥90KW，制冷功率≤22.1kw，制热功率≤20.9kw，高度≤1860MM，噪音≤63分贝；整机IPLV≥8.55，单模块 ； 安装于四层顶屋面 | 套 | 1 |
| 8 | 30匹变频中央空调室外机 | 制冷量:≥85KW,制热量:≥95KW，制冷功率≤23.5kw，制热功率≤23kw，高度≤1860MM，噪音≤64分贝；整机IPLV≥8.45，单模块；安装于四层顶屋面 | 套 | 1 |

  - 中央热水维保设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央热水部分 |  |  |  |
| 1 | 中宇热泵主机 | ZKFRS-120II | 台 | 5 |
| 2 | 放空泵 | 功率1.8KW | 台 | 2 |
| 3 | 热泵循环泵 | 功率7.5KW | 台 | 2 |
| 4 | 回水泵 | 功率1.1KW | 台 | 2 |
| 5 | 倒水泵 | 功率4KW | 台 | 2 |
| 6 | 补水电控箱 |  | 个 | 1 |
| 7 | 净化器 |  | 个 | 1 |
| 8 | 主控制系统 |  | 项 | 1 |
| 9 | 蓄热水箱清洗 | 50吨 | 次 | 1 |
| 10 | 加热水箱清洗 | 20吨 | 次 | 1 |
| 11 | 系统管路维护、清洗 |  | 次 | 1 |

- 维保服务内容

  - 手术室ICU、检验科、新发热门诊、二号楼静配层流系统主要维保内容（其他未尽项将另行补充）

    - 净化空调机组

（1）每日一次

- 保持设备层机房常规卫生清洁

- 检视控制柜运行状况，发现故障报警及时处理

- 监视各手术室相对湿度参数，发现异常及时跟踪处理

（2）每2日一次

- 清洁手术室全部回风口

（3）每周一次

- 检查并清洗手术室回风口过滤器

- 清洗各台新风机组过滤网

- 检查并清洗各风柜初效过滤器

- 清洗ICU空调送风口回风口百叶

- 清洗手术室层流天花阻尼网

- 清洗新风、排风防雨百叶

- 清洗控制柜卫生

- 检查进、出水温度计、各压力表是否损坏

- 检查各排水系统

（4）每月一次

- 检查送风机有无异响、皮带是否有损坏

- 清洗各风机段的卫生

- 清洗盘管托水管

- 清洗机房卫生

- 检查控制系统控制元件的损坏程度必要时做更换

- 检查杀菌灯工作情况

- 检查各个系统的各个闸阀、蝶阀等

（5）每季度一次

- 检查电机的轴承必要时做更换

- 清洗风柜各段卫生

- 检查手术室排风中效过滤器

- 检查风柜中效过滤器，当阻力过大出现压差报警时更换

- 检查风柜亚高效过滤器，当阻力过大出现压差报警时更换，亚高效过滤器不含

- 系统运行性能指标检查：检查温湿度显示值与设定值的符合性，检测各区的正压值、压力梯度，检测各区域洁净度，配合采购人进行细菌浓度检测，并记录。

（5）每年一次

- 传动带的调整或者更换

- 初中效的更换的使用情况，清洗或者更换

- 检查高效过滤，高效过滤器不含

- 使用药物清洗冷水盘排水等

- 清洗加湿器

- 全面清洗各风机段的卫生

- 检查各功能段的腐蚀程度、并做处理

- 冷水管、保温棉的检查并补修

- 全面检查机柜控制柜的电气元件，必要时做更换

- 检查电机的工作电流、电阻并做记录

- 分析运行报告，做好机械运行的状态的存档工作

- 总结年度运行报告

    - 风机盘管

（1）每周一次

- 检查温控开关的动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。

（2）每月一次

- 检查盘管肋片，视情况清洗、修复

- 吊装防振装置的紧固、更换，检查防振装置的弹性，松动的需要紧固、如有老化现象必需更换

（3）每季度一次

- 风机叶轮清洁、修复，检查叶轮的焊接部位是否牢固

- 检查风机轴承，必要时做更换

（4）每年一次

- 冷凝器中的水管清洗 每年必须采用机械方法清洗一次冷凝器中的水管，清洗管道过滤器

- 冷热水管保温材料的维护更换 水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换

    - 风冷冷热水机组

（1）每月一次

- 对于主机显示故障，及时作出处理。

- 查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动。

- 检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨账阀）工作否正常。

- 检查主机运转时是否有异常响声和振动。

- 检查及记录压缩机油缸镜位置高度。

- 检查压缩机之油泵运行情况及油管是否漏油。

- 检查及记录蒸发器冷媒液位高度及冷媒运行情况。

- 检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。

- 检查制冷机组控制屏操作状况。

- 检查及记录压缩机之电动机运行电压及电流。

- 检查及记录压缩机组之电动机、启动器及安全保护组件运行状况。

- 如有需要轴承及机械活动部分进行添加润滑油。

- 检查记录冷却机组在满载时，蒸发器、冷凝器之冷媒运行压力/温度与进出水温度作 比较，以确定蒸发器、冷凝器工作效率。

- 记录运行数据在运行记录表上，以便作出冷水机组运行状况及效率的分析，并呈交检查运行报告。

（2）每年一次

- 检查并保养主机避震器。

- 检查及记录冷水机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

- 检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

- 检查及记录压缩机之电动机及电源供电线的耐压和绝缘程度。

- 检测及清理冷水机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

- 检查及清理冷却水机组启动柜、配电盘、控制屏的内部电路系统，查看主机电气元件是否有缺陷尤其是主接触器的吸合性能。探测主机各连接缝是否有油迹，用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映。

- 更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换。

- 检修主机及进出水管接口的保温情况。

- 安全阀检测。

- 提供冷水机组使用运行状况年度报告。

    - 水泵

（1）每月一次

- 及时处理日常设备运行出现的故障，确保设备运行正常

- 检查水泵轴承是否正常

- 检查电机轴承是否正常

- 检查马达电流是否正常

- 检查水泵润滑油油位是否正常

- 检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常

- 检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载

- 检查水泵运转时是否有异常响声和振动

- 排除水泵不正常漏水现象

（2）每年一次

- 清洗 Y 型过滤器

- 清理水泵电机散热风扇及护罩

- 检查电机与水泵连接胶是否正常

- 检查水泵底座的防震胶是否正常

- 检查温度表与压力表

- 检查水泵前、后的闸阀是否正常

- 检查水泵与电机的轴线

- 检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨

- 检查电气线路是否有破损

- 检查各类阀门阀芯密封性

- 检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换

- 检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面

- 检修水泵电机控制回路

- 测试水泵电机绕组绝缘

- 更换水泵润滑机油

- 提交年终检查报告

    - 水电部分（手术室、ICU）

（1）每周一次

- 配电柜、控制柜清洁：箱体及柜内所有电气部件保洁 对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。

- 检查观片箱、书写台、照明亮度是否正常，灯具电源有无损坏，并进行更换。

- 检查手术室情报面板，照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器等是否正常工作。

- 检查各用水点洁具是否工作正常并维护。

（2）每月一次

- 元器件与接线端子系统巡查 对恒温自控系统、变频器、中心控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。

- 散热风扇状态检查 确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

- 水、电维护 进出水管通畅，无漏水现象，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化，保障水电使用安全。

（3）每季度一次

- 电力供应检查：三相电路分配均衡，双路供电应有冗余 电力供应应满足各特殊科室的所有用电要求，并应有冗余。照明、自控系统、监视和报警系统等不间断备用电源，电力供应应至少维持30 min；保障电力供应负荷能按手术室的最大用电量乘一定的安全系数。

- 自控系统检查：弱电系统管线检查及修复 保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。DDC程序机 数据稳定、准确。检测电路绝缘性，紧固接线头 对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。

- UPS电源：定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固。

- UPS电源定期逆变放电 根据UPS的操作要点调整和维护。

- UPS电源各输出回路带载量检查 检查各输出回路的带载量是否有超过UPS应急电源的额定最大输出功率。

- UPS电源自动切换效果检查 人工断放电自动切换是否正常。

    - 医气部分（手术室、ICU）

（1）每日一次

- 每日巡视各区域医气监视箱，检查各气体压力是否正常，如有异常寻找原因并解决。

（2）每周一次

- 检查设备带、医用气源箱功能是否正常，是否存在泄漏情况

- 检查气体汇流排工作情况，测试自动切换装置

（3）每季度次

- 检查医用气体终端密封圈状态，并更换老化配件

- 检测医用气体管道接地可靠性

  - 旧发热门诊主要维保内容

- 旧发热门诊现已停用，每15天巡检一次，系统启动运转1小时。每次巡检记录系统运行情况（未启用前不收费）。

- 如旧发热门诊重新启用，则根据实际需要维修情况另外报价。

  - 中央空调、二号楼中央空调主要维保内容

    - 主机维护内容

      - 运行期间启动前的准备和检查运行前进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查制冷剂液位和油位；

（2）检查油槽、油加热器和油温；

（3）检查和测试运行控制和安全控制；

（4）与操作人员一起温习操作步骤，查看机组运行纪录；

（5）检查启动器的运行；

（6）检查水系统的运行情况（流量开关、水泵、阀门、冷却塔等），清洗冷凝翅片，检查冷凝风机。

（7）检查调整微电脑控制中心的设定值；

（8）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况并记录运行参数；

（9）根据运行记录，分析处理机组存在的问题；

（10）提供检修保养报告；

      - 运行期间检查

机组运行期间，每月定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效、可靠。

- 检查冷水机组安全控制装置；

- 检查油位和制冷剂液位；

- 检查回油系统；

- 检查润滑系统；

- 检查电机和启动器的运行状态；

- 记录运行状态参数，分析确认机组是否运行正常，在得到甲方有关人员的签字确认后，提供检查结果报告；

      - 冬季设备停机检查和预防性保养

冬季停机期间必须进行下列各项检查，以便能正常评价设备的状态为下一个供冷季节做好准备：

（1）检查压缩机——电机组件，完成下列各项保养：

- 记录电压，用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

- 润滑开式电机；

- 检查确认开式电机驱动装置的定位；

- 检查联轴器；

- 检查密封情况；

- 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整；

（2）检查压缩机润滑油、油过滤器和干燥过滤器：

- 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

- 检查加热和恒温器；

- 检查所有的润滑部件，包括油冷却器、油过滤器和阀门；

（3）进行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序；

- 清洁接触器或建议更换；

- 检查连接机构；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查过负荷装置；

- 清洁油过滤器，必要时更换；

（4）检查控制面板：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查显示数据的精度和设定值；

（5）检查冷凝器、蒸发器：

- 检查水流量，检查电子水处理除垢仪；

- 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

- 如有必要更换密封垫；

- 清洗冷凝翅片，检查冷凝风机。

（6）检查系统状况：

- 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

- 按要求补充制冷剂；

- 记录视液镜的状态；

- 检查制冷循环；

    - 水处理工程内容

      - 中央空调系统水处理工程，其中包括：

（1）循环冷却水处理工程；

（2）循环冷冻水处理工程；

      - 对冷却水系统、冷冻水系统投加清洗剂及杀菌灭藻剂，并进行系统清洗、排除污垢。

      - 供应商采用化学方法对整个系统进行除锈、除垢、除油处理，并将有害物从系统中清洗出来，使金属表面达到洁净状态，

      - 对冷却水，冷冻水系统投加预膜剂、缓蚀阻垢剂 ，进行钝化预膜处理，使得水路系统金属表面上有一层化学保护膜，其目的是缓蚀，防锈。为预膜作准备。采用人工机械的方法清洗冷却塔、膨胀水箱，并对冷凝器进行通炮清洗处理，使得冷却塔表面干净、冷凝器通畅，热交换率提高。通过以上处理达到缓蚀阻垢，改善水质的目的，水质检测过到合格要求。

      - 投加运行保养剂，常年检测保养，取样投药，缓蚀阻垢，杀菌灭藻，改善水质状况。

      - 定期进行水质检测，每月向采购人提交水质分析结果报告。

      - 供应商向采购人提供技术服务达到以下指标：

- 冷冻腐蚀率：碳 钢         〈0.1mm/a

铜及铜合金     〈0.005mm/a

- 水质控制指标：

项目       冷却水		   冷冻水	    		   单位

PH		   6.5-9          7.5-10

电导率    〈2500         〈500-3000           us/cm

总硬度	  〈600          〈600	             mG/L

总碱度    〈600         〈600               mG/L

氯离子    〈300         〈200               mg/L·

钢腐率    〈0.6         〈0.6               mg/cm2

细菌数    〈103-104      〈103-104            个/ml

污垢热阻   〈3*104       〈3*104             mth0C/kcal

铁离子    〈1.0          〈1.0              mg/L

铜离子    〈0.1          〈0.1              mg/L

      - 经水质处理后，在空调系统无其它故障的前下，冷却水进出水温差正常50C，高低压正常，不产生高压跳机现象，冷凝器、蒸发器内的铜无结垢、无锈蚀，保持良好的热交换率。

      - 供应商使用在规定的浓度下不对人体产生危害的空调水处理缓蚀剂。

    - 水泵维护保养工作内容

      - 运行季节前的保养工作内容：

（1）清洗水泵管道过滤器；

（2）检查水泵的密封件，有必要时更换；

（3）根据压力表调节适当的水压差以满足系统的需要；

（4）检查马达—水泵的连轴装置及同心度；

（5）检查确认控制电气装置性能；

（6）根据需要更换或维修有关坏、损部件。

      - 运行季节的保养工作内容：

（1）检查泵体运行温度、振动异响，发现问题及时处理；

（2）检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器；

（3）检查马达—水泵的连轴装置及同心度；

（4）检查水泵的密封件，有必要时更换；

（5）检查记录水泵的电压、运行电流。

      - 年度设备停机和预防性工作内容：

（1）清洗水泵管道过滤器；

（2）马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求添加润滑脂；

（3）检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时更换；

（4）校正压力表、温度计的准确性能，有必要时更换；

（5）检查调较连轴器的连接状态及同心度，坚固地脚螺丝；

（6）控制电气的维修与检测；

（7）清洁设备并做好设备的防腐、防锈工作。

    - 冷却塔维护保养工作内容

      - 运行季节前的保养工作内容：

（1）用高压水枪清洗水槽、散热填料翅片；

（2）检查补水水箱装置，有必要时更换；

（3）根据压力表调节适当的水位以满足系统的需要；

（4）检查风机马达及传动皮带的松紧度，有必要时更换；

（5）检查确认控制电气装置性能；

（6）根据需要更换或维修有关坏、损部件。

      - 运行季节的保养工作内容：

（1）检查风机运行，振动异响，发现问题及时处理；

（2）检查调节水阀阀门的开启度；

（3）检查风机马达及传动皮带的松紧度；

（4）检查确认控制电气装置性能

（5）检查记录电机运行电压、电流；

      - 年度设备停机和预防性工作内容：

（1）用高压水枪清洗水槽、散热填料翅片；

（2）马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求添加润滑脂；

（3）检查风机马达及传动皮带的松紧度，有必要时更换；

（4）检查自动补水装置；

（5）控制电气的维修与检测；

（6）清洁设备并做好设备的防腐、防锈工作。

    - 风机盘管、风柜维护保养工作内容

      - 行季节使用前的准备工作内容：

（1）清洗滤网或盘管翅片；

（2）紧固所有的螺丝、钉；

（3）检查排水管路，并确认排水畅通；

（4）检查室内温控及电机三速开关；

（5）检查运行噪音及振动情况；

（6）根据需要更换或维修有关坏、损件。

      - 运行季节的工作内容：

（1）检查室内温控及电机三速开关；

（2）检查运行噪音及振动情况；

（3）根据需要更换或维修有关坏、损件；

（4）检查排水管路，并确认排水畅通；

（5）检查并紧固所有的螺丝、钉；

（6）定期清洗空气过滤网和清洁风口。

    - 多联机空调保养内容

      - 每月维护工作内容：

（1）多联通讯网络的检查和设置。

（2）定期清洗过滤网,保持整机的清洁；

（3）定期检查冷凝器和蒸发器热交换是否良好，注意经常清洗；

（4）定期检查空调器插头和插座的接触情况及电源的各相电压；

（5）定期检查压缩机、风机电机电流、电压；

（6）定期检查制冷剂循环运行压力，检查压缩机功率,检查压缩机的吸、排气温度。

（7）定期检查凝露水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通，避免溢出；

（8）定期检查风扇转动,有无异常噪声；

（9）定期检查出风口及回风风运转状况；

      - 年度维护保养内容

除每月的维护内容以外，年度的维护保养需增加以下内容：

（1）风机轴承加注润滑油；

（2）检查压缩机，风机电机的电阻及绝缘度，检查交流接触器、继电器的线圈；

（3）用空调高压清洗泵配合清洗剂清洗蒸发器和冷凝器；

（4）检查压缩机冷冻油，如需要进行更换。

（5）检测各传感器的灵敏度。（热敏电阻、高低压保护开关、遥控器、接收器等部件）

（6）空调机架进行防锈处理。

  - 中央热水主要维保内容

    - 主机维护内容：

      - 运行季节前的保养工作内容：

（1）用高压水枪清洗空气源热水器冷凝散热翅片；

（2）人工清洗水箱，检查补水系统装置，运行时不渗漏，及时更换易损件；

（3）检查水泵、管道、阀门件，对易损件进行更换；

（4）检查电子除垢仪，预防热交换器结垢，降低热交换性能；

（5）检查确认控制电气装置性能，测试空气源热水器系统压力，冷媒压力，压缩机制热系统工作状况，发现问题及时处理；

（6）根据需要更换或维修有关坏、损部件。

      - 运行季节的保养工作内容：

（1）检查空气源热水器系统压力，冷媒压力，压缩机工作状况，发现问题及时处理；

（2）检查水阀阀门的开启度，管道路无破损，无渗水；

（3）检查水箱热水出水温度，回水温度；

（4）检查确认控制电气装置性能；

（5）检查记录设备空气源热水器设备运行电压、电流，水泵运行电压、电流。

      - 年度设备停机和预防性工作内容：

（1）清洗热水水箱，更换媒介水，进行水质处理；

（2）检查测试设备性能，更换年度易耗品；

（3）检查管道、保温、管道阀件，对易损件有必要时更换；

（4）检查自动补水装置；

（5）控制电气的维修与检测；

（6）清洁设备并做好设备的防腐、防锈工作。

此部分维保范围大楼中央空调系统、中央热水系统、检验科层流系统、新发热门诊空调系统、旧发热门诊空调系统、二号楼中央空调系统、二号楼静配中心层流系统包括但不限于等维护保养服务。