# MBR膜项目采购要求

### 1、XY-MBR（包埋内衬加强）型膜丝性能参数

| 类型 | XMDYHB-MBR-15（包埋内衬加强） |
| --- | --- |
| 材质 | PVDF中空纤维增强膜 |
| 孔隙率 | 50~70% |
| 膜面积 | 15m2/ 片 |
| 纵向强度 | ≥150 MPa |
| 工作压力 | -0.01～-0.05 MPa（负压抽吸） |
| 项目设计流量 | 15L/（m2·h） |
| 产水周期 | 开8min，停2min |
| 出水SS | ≤5mg/L |
| 含油量 | ＜5 mg/L |
| 污泥浓度 | 5000-10000 mg/L |
| 最大进水余氯耐受浓度 | 200ppm |
| 最大清洗剂余氯耐受浓度 | 5000ppm |
| 使用pH值 | pH: 6～9（清洗时2~11） |
| 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 化学清洗药品 | 盐酸, NaOH, NaClO,, 酒精 |
| 平均使用寿命 | 2-3年 |

## 2、 膜运行方式

采用浸没式膜组件，泵抽吸出水，出水泵采用间歇出水方式，泵开八分钟停两分钟或者开五停一(时间继电器控制)；一天工作24个小时，膜实际抽吸时间为20小时。

## 2.1 设计规模

设计处理量为20m3/H，系统设计按20小时运行，膜系统为间歇性出水（开八停二）。

## 2.2 膜材质及膜组件的选择

### 2.2.1 材质的选择

选用PVDF材质的膜，该膜组件的使用寿命一般可达2-3年。

### 2.2.2 设计通量的选择

### 本设计依据处理水的特性，膜通量选择为15L/ (m2.h)。

### 2.2.3 膜面积设计计算

### 总膜面积=处理水量/膜通量=20000/15=1333m2

### 膜片数量=总膜面积/单片膜面积=1333/15=88.8片(为了确保出水水质 方便膜组件安装 实际选用92片共计1380m2)

### 2.2.4 膜组件设计

选1个MBR膜池，单个膜池2个膜组件，每个膜组件46片膜，膜组件按单层单排设计， 膜组件支架尺寸为：长×宽×高=2.1×1.4×1.9m，膜组件支架为304不锈钢。

单个MBR膜池尺寸：3.5X3X3.0m（有效水深：2.8米）

### 2.2.5 主要设备、材料选型（仅供参考）

（1）MBR膜组件

数量：总膜面积为1380m2，按单层摆放，共设计膜组件1套，共92片膜片

（2）出水泵

数量：2台（一备一用）

参数：Q=25m3/h，H=15m，N=2.5kw（扬程可根据膜出水去向调整）

（3）反洗系统

反洗泵：Q=30/h，H=10m，N=2.5kw  1台

反洗水箱：V=2m3，PE水箱   1个

保安过滤器：流量30m3/h

（4）膜冲刷风机

数量：2台（1用1备）备注：或跟好氧池风机并用

参数：流量4.2m3/min ,压力38KPa

（5）电控系统

规格：采用时间继电器控制MBR膜系统及相关设备的运行；或者采用PLC自动控制MBR膜系统及相关设备的运行。

（6）参考图片如下