柴油发电机组维修保养服务要求
现有2台柴油发电机组：1台为200KW，机组型号CG200A；1台为1000KW，机组型号 BA-1000GF。
    一、维修保养服务内容
1.每月对机组开展上门维护、检测与保养，内容含转速检测与调整、输出电压检查与调整、整机运行状态检查等，具体按附件一、附件二执行。服务完成后出具一式两份的《维修保养服务报告》，经双方经办人员签字确认后存档，作为服务期满验收及尾款支付依据。
2.每季度对机组进气系统、空气滤清器进行清洁；对冷却系统进行检测或清洁，重点清理冷却箱，并按需补充冷却液。

3.机组发生故障或市电中断时，服务商须在接到通知后20分钟内响应，30分钟内派员上门维修，保障医院正常用电需求。

4.遇台风等不可抗力及极端天气前，服务商提前安排技术人员上门巡检，并提供驻点保障服务。

5.维护保养过程中需更换配件材料：

（1）单次总价200元及以下的配件，由服务商免费提供、更换、安装并调试；

（2）单次总价超过200元的配件，须经医院签字确认后，由医院委托服务商采购，相关材料费用由医院承担。

6.定期对发电机组进行外观及周边环境的清洁，保持设备整洁。   
二、维修保养服务周期
    1、本项目服务周期为3年。
附件一

柴油机的维护保养主要内容
	序号
	保养项目
	    进行程序

	l
	检查燃油箱及燃油量
	根据需要添足

	2
	检查油底壳机油平面
	达到油标尺量

	3
	检查喷油泵调速器油平面
	达到油标尺量

	4
	检查三漏(水、油、气、)情况
	消除油水气的渗漏现象

	5
	检查各部附件安装情况
	附件地脚螺钉稳固程度

	6
	检查各仪表
	仪表读数是否正常

	7
	检查喷油泵传动装置
	拧紧连接螺钉

	8
	检查蓄电池电压液体比重
	1.28—1.30(20~C)时

	9
	检查三角橡胶带积紧度
	检查与调整相结合或更换

	10
	清洗机油泵油粗滤网
	用柴油清洗后吸干

	11
	清洗空气滤清器
	清除集尖盘上的灰尘200h一次

	12
	清洗燃油滤清器
	用柴油清洗或更换滤芯200h一次

	13
	清洗机油滤清器
	用柴油清洗200h一次

	14
	清洗增压器及油管
	用柴油清洗然后吸干

	15
	更换油底壳中的机油
	200---300h更换一次

	16
	加注润滑油或油脂
	对油嘴加注润滑油或机油

	17
	检查冷却水散热器
	有无渗漏或水发黄换水待遇

	18
	检查喷油泵
	喷油压力及喷雾进行调整


附件二

二级技术保养
除一级技术保养项目外，尚须增添工作项目如下表
	序号
	保养项目
	进行程序

	1
	检查喷油器
	检查喷油压力，观察喷雾情况，另进行必要的清洗和调整

	2
	检查喷油泵
	必要时重新调整

	3
	检查气门间隙，喷油提前角
	必要时进行调整

	4
	检查进、排气门的密封情况
	拆下气缸盖、观察配合锥面的密封，磨损情况。

	5
	检查水泵漏水情况
	如溢水口滴水成流时，应调换封水圈

	6
	检查气缸套封水圈的封水情况
	拆下机体大窗口盖板、从气缸套下端检查是否有漏水现象

	7
	检查传动机构盖板上的喷油塞
	拆下前盖板，检查喷油塞喷孔是否畅通，如堵塞，应清理

	8
	检查冷却散热器和机油散热器，机油冷却器
	如有漏水、漏油，应进行必要的修补

	9
	检查主要零部件的紧固情况
	对连杆螺钉、曲轴螺母、气缸盖螺母等进行检查，必要时要拆下检查并重新拧紧至规定扭矩

	10
	检查电器设备
	各电线接头是否接牢，有烧损的应更换

	11
	清洗机油、燃油泵系统管路
	包括清洗油底壳、机油管道、机油冷却器，燃油箱及其管路

	12
	清洗冷却系统水管道
	可用每升水加150g苛性钠(NaoH)的溶液灌满柴油机冷却系统停留8一12h后开动柴油机

	13
	清洗涡轮增压器的气、油道
	包括清洗导风轮，压气机叶轮，压气机壳内表面，涡轮及涡轮壳等零件的油污和积碳


