配电室年检服务要求

## 一、受检设备

本次10kV配电室需进行预防性试验的电气设备如下表1所示。

表1 10kV电气设备表

（一）海沧医院一期配电室

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 台 | 800kVA/10kV 干式变 |
| 2 | 断路器 | 8 台 |  |
| 3 | 避雷器 | 4 组 |  |
| 4 | 高压电缆 | 2 条 |  |

（二）海沧医院二期配电室

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 台 | 2000KVA/10KV 干式变 |
| 2 | 变压器 | 2 台 | 800KVA/10KV 干式变 |
| 3 | 断路器 | 10 台 |  |
| 4 | 环网柜 | 2 台（六单元） |  |
| 5 | 高压电缆 | 6 条 |  |
| 6 | 10kV 母线 | 2 段 | 10kV |
| 7 | 避雷器 | 2 组 |  |

二、试验项目

表 2 10kV 电气设备试验项目表

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | （1）绕组直流电阻 |
|  |  | （2）绕组绝缘电阻 |
|  |  | （3）铁芯绝缘电阻 |
|  |  | （4）变压器变比试验 |
|  |  | （5）交流耐压试验 |
| 2 | 断路器 | （1）绝缘电阻 |
|  |  | （2）导电回路电阻 |
|  |  | （3）交流耐压试验 |
| 3 | 高压电缆 | （1）电缆主绝缘绝缘电阻 |
|  |  | （2）交流耐压试验 |
| 4 | 10kV 母线 | （1）绝缘电阻 |
|  |  | （2）交流耐压试验 |
| 5 | 避雷器 | （1）绝缘电阻 |
|  |  | （2）U1mA 及 0.75U1mA 下的泄漏电流 |
|  |  | （2）保护定值检查 |
|  |  | （3）保护开入开出检查 |
|  |  | （4）带开关整组动作试验 |

三、保项目及清单

3.1、10kV 高压开关柜

| 保养项目 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高压柜 检修及 保养 | 二次 小室 | 二次小室二次接地排检查及保养 |
|  |  | 二次小室二次小母线检查及保养 |
|  |  | 二次小室二次元件检查及保养 |
|  |  | 二次小室整体检查及保养 |
|  | 断路 器室 | 断路器室航空插座检查及保养 |
|  |  | 断路器室活门机构检查及保养 |
|  |  | 断路器室静触头盒及静触头检查及保养 |
|  |  | 断路器室整体检查及保养 |
|  | 母线室 | 母线室穿墙套管板检查及保养 |
|  |  | 母线室静触头盒检查及保养 |
|  |  | 母线室上分支母线检查及保养 |
|  |  | 母线室整体检查及保养 |
|  | 电缆室 | 电缆室避雷器检查及保养 |
|  |  | 电缆室接地开关检查及保养 |
|  |  | 电缆室接地铜排检查及保养 |
|  |  | 电缆室下分支母线检查及保养 |
|  |  | 电缆室一次电缆连接检查及保养 |
|  |  | 电缆室整体检查及保养 |

3.2、干式变压器

| 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 环氧树脂层应完好无龟裂，无破损。器身各部（含附件） 无积尘。铭牌完好。高、低压两侧断路器和开关正常， 避雷器、跌落保险（室外变压器）正常，各接点、瓷件 无裂纹、放电烧伤、闪络现象。变压器运行声音应正常 |
|  | 防护栏完好，门能闭锁 |
| 接线 | 紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀 现象。有载调压正常 |
|  | 紧固母线各接头螺栓，螺栓或垫片若有锈蚀应更换，连 接处涂抹导电脂 |
| 接地 | 检查防雷接地、中性点接地及铁心接地应良好，架构接 地应良好 |
| 绝缘电阻测定用 2500 伏特兆欧表 | Ⅰ/Ⅱ、E： 兆欧 |
| 测温回路 | 温度测量仪表各处接线应牢固，仪表显示准确，并在检 定周期内 |
| 仪表 | 各仪表完好，指示正常 |
| 清扫 | 清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪 表等处的灰尘 |
| 冷却风扇 （当有风扇时） | 自动启动和手动启动功能应完好 |
|  | 接线及接地应牢固 |
|  | 扇叶应转动灵活，转向正确，运转时声音正常 |

四、试验工艺要求

4.1 绝缘电阻测试

（1）工艺要求

测试前应将被试设备做好清洁工作，高压设备用2500V兆欧表进行测试，读取1min数值。

（2）试验结果判断标准

整体绝缘电阻按照设备厂家规定和《电力设备交接和预防性试验》规程要求、历史数据进行综合判断。

（3）主要试验设备

2500V兆欧表一块。

4.2导电回路电阻测试

（1）工艺要求

应采用直流压降法测量，电流不小于100A，在进行测试时应注意接线方式，避免因电流线的原因影响测试结果造成误判断。

（2）试验结果判断标准

按照设备厂家规定，运行中根据实际情况规定，建议不大于1.2倍的出厂值。

（3）主要试验设备

开关回路电阻测试仪一套

4.3 绕组直流电阻测试

（1）工艺要求

根据被试设备铭牌、出厂资料。以前的实验报告确定被试设备直流电阻大概范围。选择合适的量程的直流电阻测试仪。测量仪表的精度应不低于0.5级。连接导线应有足够的界面，且接触必须良好。

（2）质量标准

按照被试设备的具体规定执行

（3）试验仪器设备

直流电阻测试仪一套

4.4 交流耐压试验

4.4.1 工艺要求

（1）试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净，对于油、气绝缘设备应按有关规定静置一定时间方可进行试验。

（2）整个试验回路选择一点接地。

（3）加压前应对人员进行明确分工并由试验负责人许可后方可进行试验，加压速度必须均匀，加压过程要有人监护并呼唱。

（4）试验结束，应将电压降至零，再切断电源。

4.4.2 试验结果的判断

在规定的持续时间内部不发生击穿为合格，反之为不合格。

五、服务要求

1、电力设备年检预试应保证业主正常用电，根据医院用电情况分时段完成调试及联动。

2、提供的高压年检报告书。

3、所有检测项目的国家标准和行业规定执行。

4、年检预试工作中，采取足够的安全保护措施，并做到安全生产。

六、报价及验收要求：

1、报价以人民币为货币单位，应分单价和总价。以一个年度价格为单价，三个年度价格为总价。本次采购服务期限为三年。承包人在服务期限中明显违背标书约定、违反强制性标准、操作规程，服务质量明显无法达到合格要求，发包人要求整改而承包人却无正当理由拒绝整改的，发包人有权解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已完成部分的质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

2、谈判响应报价应包含但不限于以下费用：材料费、人工费、运输费、保险费、专用工具费、税费、验收费、技术服务费、谈判成交服务费、获得行政审批或许可所需的规费等，各谈判响应供应商应依据谈判文件要求自行核算成本报价，本项目为整体采购，如有遗漏部分将不再进行增补。

3、谈判响应供应商单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

4、本谈判文件、谈判响应文件、合同、货物技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本采购项目的验收依据。

5、本次项目交付验收使用时必须由采购人、监理单位和验收部门或单位按本谈判文件、谈判响应文件、设计效果图及所签订的合同要求共同验收。如果验收有质量问题供应商必须无条件整改，结算时间顺延。

6、成交供应商在项目履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

七、售后服务要求

谈判响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。