厦门市海沧医院灭火器及其他消防灭火器材项目

采购需求

一、投标人资格条件

1.投标人须为独立法人，具备有效的三证合一营业执照，经营范围包含消防器材销售、消防设备销售等相关内容，能够独立承担民事责任，符合《政府采购法》第二十二条全部规定。

2.投标人近三年内无重大违法记录、无政府采购严重违法失信行为、无消防安全相关行政处罚记录。

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包，不接受挂靠投标。

4.投标人为经销商的，必须提供对应生产厂家针对本项目的唯一专项授权书（授权有效期限覆盖供货、验收、质保全周期），禁止通用授权、过期授权、年度笼统授权。

5.投标人具备完善的供货、安装、验收、售后维保、旧灭火器危废回收、药剂充装、钢瓶检测及报废处置能力，可提供配套技术服务与医护人员实操培训。

二、产品准入资质及必须提供的原厂证明文件

所有投标产品（干粉灭火器、水基灭火器、二氧化碳灭火器、大瓶七氟丙烷灭火装置等）须为全新正品、国标合格产品，符合国家现行消防规范，证书型号、规格、参数必须与投标产品100%一致，所有资料加盖投标人鲜章，模糊、缺失、型号不符、造假一律无效投标。

（一）通用全部品类必须提供资料

1.生产厂家营业执照、生产资质证明。

2.对应产品有效CCC/CCCF消防产品认证证书（可在中国消防产品信息网官网核验）。

3.产品原厂型式检验报告（对应最新国标版本）。

4.单具产品出厂合格证、出厂检验报告，一瓶一证、批次对应。

5.原厂正式使用说明书、维护保养手册。

6.消防产品身份信息溯源二维码（可联网查验真伪）。

7.原厂售后服务承诺函、质保承诺函（明确质保年限、免费维保内容、响应时效）。

（二）干粉灭火器（手提式/推车式）专项资料

1.符合GB4351-2023、GB8109-2023国家标准的型式检验报告。

2.ABC干粉灭火剂质量检测报告。

3.钢瓶、压力表、阀门总成出厂检测报告。

4.钢瓶耐压、安全性能检测证明文件。

（三）二氧化碳灭火器专项资料

1.符合GB4351、GB4396-2024标准的型式检验报告。

2.二氧化碳灭火剂质检报告。

3.高压无缝钢瓶压力容器合格证明。

4.泄压阀、喷射软管、阀门组件专项检测报告。

（四）大瓶七氟丙烷灭火装置/储瓶组专项资料（机房、精密设备区专用）

1.整套设备CCCF消防产品认证证书。

2.符合GB25972《气体灭火系统通用技术条件》的整机型式检验报告。

3.七氟丙烷灭火剂第三方检测报告。

4.高压储瓶压力容器合格证、出厂水压试验报告。

5.驱动装置、电磁阀、压力表、泄压口、管路组件全套检测资料。

（五）水基灭火器专项资料

1. 符合GB4351-2023、GB15060国家标准的型式检验报告。

2. 灭火剂检测报告（水系阻燃药剂成分、环保/防复燃性能检测数据）。

3. 钢瓶承压相关出厂检测证明文件。

三、产品技术标准

1.所有灭火器瓶体为全新国标瓶体，无锈蚀、无变形、无超压，铅封完整、压力表指示正常，铭牌信息清晰完整、批次可追溯。

2.工作压力、喷射距离、喷射时间、适用温度、灭火级别均满足国标要求，适配医院病房、走廊、配电房、机房、手术室、等人员密集、精密设备场所使用。

3.七氟丙烷装置灭火洁净、无残留、不伤精密医疗设备，符合医院洁净环境消防要求。

4.所有产品可通过全国消防产品溯源系统扫码核验，可随时接受消防救援机构抽查验收。

5.须随货附带全套完整资质、报告、说明书、合格证原件或盖章复印件，分品类装订成册。

四、质保及售后要求

1.干粉、二氧化碳、水基灭火器整机质保不低于3年，七氟丙烷成套装置整机质保不低于5年。

2.质保期内免费处理压力不足、泄漏、配件故障等质量问题，24小时现场响应。

3.提供长期充装、水压检测、年度维保、到期更换、合规报废的一站式服务保障。

4.提供的消防器材出厂日期须保证在验收前一个月内。

5.柜式七氟丙烷灭火装置须与医院气体灭火控制系统兼容。